招标编号：2023010

上海政法学院新学生活动中心备用书库消防

灭火系统改造工程项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二三年三月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据学校图书馆的委托，根据学校相关招标采购规章规定对上海政法学院新学生活动中心备用书库消防灭火系统改造工程项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、预算金额：148550元

2、服务期要求：合同后30天内完成

3、项目名称：上海政法学院新学生活动中心备用书库消防灭火系统改造工程项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、 具有独立企业法人资格，相应的经营范围；

2、 报价人资产状况良好，近三年内未受到监管机构处罚、无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制和较好的经营业绩且经营状况良好；严格遵守国家有关的法律法规，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施。

3、 供应商应具备以下资格文件：提供税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照复印件。

4、 供应商提供的产品规格、技术指标等必须符合招标文件的规定。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2023年3月21日上午10:00时

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314张芳老师

四、询价会时间、地点：

询价会时间： 截止时间后立即组织

五、公告发布媒体上海政法学院网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：上海政法学院新学生活动中心备用书库消防灭火系统改造工程项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目要求

四、附件

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

2.1  本项目由成交供应商为学校提供上海政法学院新学生活动中心备用书库消防灭火系统改造工程项目施工。成交供应商应对项目过程负责。供应商不得将本项目转包。

2.2   按项目工程需求进行报价，中标后格价单价不变。

2.3  本项目的成交供应商将按学校的规定时间和地点施工，由供应商安排技术人员有序地对项目进行实施，并出具详细的施工质量认定及项目检测报告，全程由供应商负责。伙食、住宿、运输等所有问题由供应商自行解决，供应商应结合学校实际情况，按学校要求自行安排好相关工作。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

3.1  本项目施工过程中的所采用的设备及材料必须为合格产品，并满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

3.2  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

4.1  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

4.2  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 法人授权书；（附：身份证复印件）

- 报价说明（分项的详细报价及总价）

- 对本项目的具体实施方案、时间安排、投入设备及技术支持等的总说明；

- 企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 项目负责人员姓名、联系电话等

- 其它有必要说明的情况。

8、  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

9、 本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（148550元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

5.1  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

5.2  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

5.3  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

5.4  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

5.5  响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

9.6  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交投标文件的电子文档各1份，电子文档必须和纸质文档一致，可采用pdf格式。投标文件的电子文档用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

6.1  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

6.2  询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

6.4  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 合同授予

7.1  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

7.2  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

7.3  成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

7.4 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

8.1  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

8.2  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

8.3  本询价文件解释权属采购询价单位。

第三部分

项目需求

1. 项目概述

上海政法学院新学生活动中心拟将4间库房改造为图书馆备用书库。前期已完成备用书库墙地面处理及相关设备完善项目，包括对4间房间进行地面墙面找平防水涂环氧漆、电路改造、加装除湿机和挡水板以及改造进风口等土建工程。为确保备用书库的消防安全，现拟对该4间房间安装消防灭火系统，配备安装无管网七氟气体灭火系统，项目预算148550元。

2. 供应商资质要求

(1). 具有独立企业法人资格，相应的经营范围；

(2). 报价人资产状况良好，近三年内未受到监管机构处罚、无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制和较好的经营业绩且经营状况良好；严格遵守国家有关的法律法规，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施。

(3). 供应商应具备以下资格文件：提供税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照复印件。

(4). 供应商提供的产品规格、技术指标等必须符合招标文件的规定。

3、技术要求

3.1 设计依据

设计依据应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 2018版）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）。

3.2 火灾自动报警及消防联动系统

3.2.1. 本建筑应设火灾自动报警系统

3.2.2. 系统组成：火灾自动报警系统、消防设备联动控制系统

3.2.3. 消防控制室

1) 本工程消防控制室应设在学校消防值班室（原有）

2) 消防控制室的报警控制设备应由火灾报警控制主机、联动控制柜、消防对讲电话设备、电源设备等组成

3) 消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备

3.2.4. 火灾自动报警系统

1) 本工程应采用集中报警控制系统。消防自动报警系统应按两总线设计。

2) 探测器：烟尘较大或较多水蒸汽的场所应设置感温探测器（70℃），一般场所应设置感烟探测器，灵敏度为二级。

3) 探测器与灯具的水平净距应大于0.2m；与送风口边的水平净距应大于1.5m；与墙或其它遮挡物的距离应大于0.5m。探测器的具体定位，以装饰吊顶综合图为准。

4) 在本建筑适当位置设手动报警按钮，手动报警按钮底距地1.4m。

5) 在走道上，设置警铃（带声光报警显示装置），安装高度为离地2.4m。

3.2.5. 消防联动控制：

1) 消防报警器应能接受各种报警信号（压力开关、信号阀等）

2) 非消防电源控制：本工程非消防电源部分低压出线回路应设有分励脱扣器，由消防控制室在火灾确认后断开相关电源。

3) 在确认火灾发生后，应启动全楼的警铃、声光报警装置。

3.2.6. 电源及接地：

1) 所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设备还要求设置蓄电池，作为备用电源，此电源设备由设备承包商负责提供。

2) 消防系统接地利用大楼综合接地装置作为其接地极，设专用LEB端子箱要求其综合接地电阻小于1欧姆。

3.2.7. 消防系统线路敷设要求：

1) 平面图中所有火灾自动报警线路及50V以下的供电线路、控制线路应采用阻燃耐火型导线穿电、钢管暗敷在楼板或墙内。

2) 消防用电设备的配电线路应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。

3.2.8. 具体要求，参见《上海政法学院图书馆改造工程-火灾自动报警系统施工设计说明》、《上海政法学院图书馆改造工程-火灾自动报警系统图》、《上海政法学院图书馆改造工程-气体灭火报警平面图》。

3.2.9. 未说明处，参见国标《火灾报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2019）、《火灾自动报警系统设计规范图示》（14X505-1）。

4、工作量清单

新学生活动中心备用书库消防灭火系统改造工程要求，具体见工作量清单：

| 工作量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  |  |
| 1 | 七氟丙烷气体灭火装置安装 | 贮存容器容积 150L；工作压力最大3.6、最小5.3、储存压力（20°）4.2MP；充装浓度950（KG/M3)；喷射时间≤10(s)；启动电源24V1.6A；灭火形式：全淹没式；启动方式：自动、手动、手动应急 | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 充装七氟丙烷药剂 | 药剂型号：国标HFC-227ea | 100kg | 6.28 |  |  |
| 3 | 安装柜式联动型智能火灾报警控制器 | 具有感烟、感温、声光报警功能；电源AC220V；探测器输出24V；24接线端口；4气体单元 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 泄压口 | 自动泄压装置；规格：300*300 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 烟感探测器安装 | 直径：105mm；报警浓度0.65-15.5%FT；工作湿度10-90% ；工作温度：-10°至+50°；外壳阻燃型；吸顶式安装 | 只 | 4 |  |  |
| 6 | 温感探测器安装 | 报警电流≤35MA；定温报警57.2°；差温报警8.3C/分钟；工作湿度≤90%RH（40°±2°）；工作温度：-10°至+50°；触点容量：2A@DC24V | 只 | 8 |  |  |
| 7 | 声光报警器安装 | TSC爆闪型系列；LED灯源 | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 警报装置安装 | 发声器（配置晶体管震荡器、K型继电器、HA电铃、EL指示灯组成） | 只 | 4 |  |  |
| 9 | 警报装置安装 | HY型警铃 | 只 | 4 |  |  |
| 10 | 输入、输出模块(24接口) | 采用TCMK系列程序模块 | 只 | 24 |  |  |
| 11 | 电子编码器 | 手持型TCBM系列；具有编程储存功能 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 紧急启停按钮 | 手动；应急手动；TC系列 | 个 | 4 |  |  |
| 13 | 气体释放报警器 | 自动检测气体浓度、启动烟感温感探测器正常工作 | 套 | 4 |  |  |
| 14 | 控制设备安装 | 蓄电池DC12V 17AH | 组 | 8 |  |  |
| 15 | 焊接钢管敷设 | 明配；钢管；公称直径25mm以内 | 100m | 3.12 |  |  |
| 16 | 管内穿线 | 阻燃线路；导线截面NH-4*2.5mm2以内 | 100m单线 | 11.5 |  |  |
| 17 | 设备支架制作安装 | 质量 > 50kg | 100kg | 2.55 |  |  |
| 18 | 气体钢瓶设备安装 | 贮存容积 150L | 处 | 4 |  |  |
| 19 | 气体灭火系统 | 系统组件试验；气压严密性试验 | 个 | 4 |  |  |
| 20 | 气体灭火系统装置调试 | 试验容器规格 150L | 组 | 4 |  |  |

5、工期要求

合同签订第二日进场施工，工期不超过30天。

6、服务要求

供应商应免费为有关人员进行培训。培训内容应至少包括：设备的操作使用和保养、设备安全注意事项、设备简易故障排除等。

7、项目验收标准

项目验收应遵循的国家及有关部门的技术规范和标准图：

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 2018版）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）

《火灾报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2019）

《火灾自动报警系统设计规范图示》（14X505-1）

严格遵循国家及有关部门的技术规范和标准图进行现场验收。验收合格后，由供应商签字认可或出具验收合格证明。

8、项目费用的支付方式

本项目决算应按照国家有关工程计价规定计算造价，在实际施工过程中，如果对原设计进行修改的，应做好会议纪要和现场签证作为审计依据。在项目竣工验收合格后，决算需报学校审计处按规定程序进行审计。结算价（工程量和价格）以审计价为准。

项目竣工验收后，决算经审计审核后15个工作日再支付审计审核总价的97%，余款3%为质量保证金，为期一年。

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求承包上述工程项目

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及设备，作好施工准备，并在学校规定的完成。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

报价一览表

（根据具体内容进行报价，自行设计报价表格）

报价须为完税报价。

响应方代表签字：                                联系电话：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月     日

附件5

主要股东或出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资金额 （万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃成交（成交）资格。

注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.响应单位（响应单位）应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

响应方授权代表签字：

（加盖企业公章）

日期：