招标编号：2024089

招待所（留学生宿舍）加装火灾报警器项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二四 年七月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

询价公告

上海政法学院资产处根据保卫处的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对招待所（留学生宿舍）加装火灾报警器项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2024089

2、预算金额：130000元

3、项目名称：招待所（留学生宿舍）加装火灾报警器项目

4、项目期限：合同签订后20天内

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、中华人民共和国内注册、具有独立承担民事责任能力的负责人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力（具有建筑机电安装工程专业承包三级，消防施工资质二级以上）。

2、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证。

3、安全生产许可证。

4、质量保修期不低于2年保修承诺。

5、对校区环境、类似业绩证明、历年各类荣誉证书。火灾报警情况熟悉情况、如有联网造成学校原有联网产生故障，所造成的损失由施工方负责并修复、并承担产生所有的责任和损失。校方不在支付另外费用。

6、投标文件递交截止时间前三年内，未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重违法失信名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、上海政府采购网(www.zfcg.sh.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或上海市政府采购行政处罚名单；

7、公司资产状况良好，严格遵守国家有关的法律法规，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2024年7月22日下午15时00分（快递无法接收）

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼102室

四、询价会时间、地点：

询价会时间：报价文件截止时间后一星期内

五、公告发布媒体上海政法学院校园网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：潘文杰

电 话：39225170

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：招待所（留学生宿舍）加装火灾报警器

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目要求

四、附件

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目实施协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

1.5 本项目由成交供应商提供上海政法学院建筑物的加装火灾报警器，项目成交供应商应对项目过程负责。

1.6  本项目的成交供应商将按学校的规定要求进行加装火灾报警器，由供应商安排相关人员对项目有序进行，并出具详细的加装火灾报警器方案，全程由供应商负责。项目期间伙食、住宿、交通等所有问题由供应商自行解决，供应商应按学校要求自行安排好相关工作。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

1.8  本项目过程中所有设备的安全和规范要求必须满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

1.9  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

2.0  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

2.1  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 授权书；

- 报价说明

- 对本项目实施的流程、、技术支持等的总说明；

- 企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 项目实施团队的组成人员，项目负责人一名、项目组人员至少2人，提供类似工作业绩及单位社保证明

- 其它有必要说明的情况。

8、响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

9、本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（130000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

2.2  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

2.3  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

2.4  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.5  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.6 响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.7  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交投标文件的电子文档1份。电子文档用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

2.8  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

2.9 询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

3.0  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 合同授予

3.2  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

3.3  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

3.4 成交供应商应按成交公告发出以后和学校签订合同。

3.5 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

3.6  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

3.7  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

3.8  本询价文件解释权属采购询价单位。

本次询价采购将严格按照政府采购相关法规执行，如发现有串标、围标及虚假报价有侵害学校利益的行为，一旦发现将按照政府采购的相关规定严肃处理。

- 第三部分

项目需求

- 基本要求

- 投标资质要求；

1.1、中华人民共和国内注册、具有独立承担民事责任能力的负责人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力（具有建筑机电安装工程专业承包三级，消防施工资质二级以上）。

1.2、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证。

1.3、安全生产许可证。

1.4、质量保修期不低于2年保修承诺。

1.5、对校区环境、类似业绩证明、历年各类荣誉证书。火灾报警情况熟悉情况、如有联网造成学校原有联网产生故障，所造成的损失由施工方负责并修复、并承担产生所有的责任和损失。校方不在支付另外费用。

2、   招标范围

招标范围火灾自动报警系统及消防联动控制设备的设备供货、安装、调试、验收等全部工作内容。系统包括：火灾自动报警系统.包括不限于光电感烟探测器、感温探测器、火灾声光报警器、隔离模块、控制模块、监视模块、手动报警按钮、火灾自动报警主机、备用电源等设备。所有信号连接监控中心。

3、   说明

本招标文件技术规格及要求，主要由各相关的消防工程设计图纸和相应的技术规格要求组成，要求按招标图纸进行系统配置(无提供图纸按照实际需求)。

本技术标书及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

投标人应仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求澄清。

4、   总体要求

投标人必须按消防系统的技术要求及消防规范做出投标方案。对系统总体要求如下：

4.1   安全性和可靠性：系统中的所有设备，在性能指标中安全性和可靠性放在首位。要求误报率低、监控及时准确、数据不可丢失、系统可靠连续运转的同时，还应符合中国的消防安全标准，并可在非理想环境下有效工作，需要和学校原有消防报警系统联网、有效。

4.2   经济性和实用性：系统要有实用性，具备好的性能价格比。

4.3   可扩充性：系统的设计与配置应充分考虑将来二次装修改造及系统扩展的需要。

4.4   易维护性：系统应尽量做到简单、易维护和易操作。

5、   火灾报警系统及消防控制系统设计、制造、安装调试应执行的规程、规范和标准

■《火灾自动报警系统设计规范》               GB50116-2013

■《火灾自动报警系统施工及验收规范》         GB50166-2015

■《火灾自动报警系统性能评价》               GB/Z24978-2010

■ 其它有关国家及地方标准

二、  技术要求

1、   消防系统的总体要求

1.1   依据是设计院设计的火灾自动报警系统设计图纸。

1.2   单台主机容量大，中文界面，人机界面友好，操作简单、维护方便、自动化程度高、运行成本低。

1.3   系统应具有可扩充性，便于二次装修改造，当系统容量变化时不应引起设备容量及布置空间不够等问题。

2、   消防系统体系结构

2.1   系统结构

系统应采用二总线制、模块化结构，采用智能网络体系。系统具有自动和手动两种联动控制方式，并能方便地实现手/自动切换。

2.2   系统组成

系统应由消防报警控制主机、火灾报警现场设备、电源系统（包括备电装置）等组成。

3、   消防中心

本公寓应采用的火灾自动报警系统形式为控制中心报警系统，消防报警系统中央报警控制主机集中设置在消防中心内，消防中心具有高度集中的权力，负责整个系统的控制、管理和协调任务。所有报警、故障、状态等数据均应汇集到消防报警控制主机。所有联动指令均要由楼内消防主机控制。

3.1   消防报警控制主机

3.1.1 火灾自动报警控制设备应为联动型火灾报警控制器，采用二总线智能化控制器，采用DCS方式设计，使用嵌入式控制系统，具有灵活，可靠等特点，该机除了可以单独使用外，也可以实现多机无主从方式组成对等网络。必须是通过中国国家3C认证的产品，必须是符合国标GB16806-2005《消防联动控制设备通用技术条件》、GB4717-2005《火灾报警控制器通用技术条件》并通过中国国家消防电子产品质量监督检测中心检验合格的联动型火灾报警控制器。

3.1.2 控制器单机应有较大的容量，应具有良好的扩展性。

3.1.3控制器应能通过通讯模块（CANBus 、RS232、RS285、以太网、电话线、GPRS）与其他设备联网。

3.1.4 控制器应为嵌入式CPU，应具有功耗低，处理速度快，稳定运行等特点。

3.1.5 控制器应采用实时抢战多任务嵌入式操作系统，响应时间快。

3.1.6 控制器应可以在中、英文显示之间进行灵活切换，满足产品国际化的要求。

3.1.7 控制器应采用模块化电源设计，减低单路电源负载，提高主机整体性能。

3.1.8 控制器应采用不小于 24 位真彩 12英寸液晶屏，丰富的图形功能，可显示平面图和曲线图，指示灯指示关键状态。

3.1.9 控制器应具有黑匣子功能，存贮火警、故障、请求、启动、反馈、人员操作、监管报警记录应不低于1000条。

3.1.10控制器应配合总线设备自动编号；报警阈值设定灵活。应具有监管报警功能。

3.1.11控制器具有回路短路保护、电源短路保护功能。

3.1.12系统的程序不因消防报警控制主机的主电源和备用电源掉电而消失。

3.1.13消防报警控制主机系统设备应能适应：

环境温度在0~45℃、相对湿度≤95％RH（40±2℃）；

供电电压在187~242V(AC),频率50HZ；

3.1.14消防报警控制主机每回路地址点数不低于250点，且至少预留15%的后备容量，以备扩展。

3.1.15消防报警主机为壁挂或柜式。

3.2    消防报警系统

3.2.1  手动火灾报警器

- 手动火灾报警器必须符合中华人民共和国公共安全行业标准《手动火灾报警按钮技术要求及试验方法》。必须提供中华人民共和国国家消防电子产品质量监督检验中心颁发的产品完整的型式检验合格报告。

- 手动火灾报警器的报警及复位操作应简单可靠。

3.2.2  探测器

内置单片机，具有现场参数采集的能力，能准确分析火情、辨别真伪，降低误报率。

- 二总线、无极性。

- 感烟探测器应具有上传烟雾曲线功能。

- 采用电子编码方式，通过编址器或控制器读/写地址。

- 感烟探测器具有黑烟报警功能

3.2.3  监视模块

采用特殊防潮技术和插拔式结构设计。内置单片机，适时处理采集的输入信息，工作性能稳定可靠，具有较强的抗干扰能力，满足联动标准GB16806-2006对输入模块的技术要求和《消防产品3C认证实施规则》。

- 二总线，无极性。

- 采用电子编码，占一个地址点。

- 可接收无源开关接点信号。

- 可检测无源开关接点断线故障

3.2.4  监控模块

在现场所有需要控制的区域和设备，均应接入智能控制模块，执行程序自控指令和消防中心的启停、复位等强制指令。如控制正压送风机的启停、排烟风机的启停等。

各种模块编程方式同探测器，模块结构应能适应各种场所的安装要求。

- 二总线，无极性。

- 电源线，有极性。

- 占一个地址点，采用电子编码方式编址。

- 两个单色指示灯分别显示模块输入和输出动作信息。

- 可输入一个联动设备动作后的反馈输入信号。

- 可输出一路DC24V电压信号。

- 电源线断电、反馈输入线断路、输出线断路或短路时，模块返回故障信号。

- 具有线路故障检测选择功能。

- 可以通过设置模块类型对输出状态和回答状态进行设置。

3.2.5  电源系统

在需要联动控制的地方，应提供电源。所有消防主机及联动设备均应有备用电源。全部消防设施的监控回路的电源系统均应由投标方予以合理配置，并合理配置火灾自动报警系统的全部备用电源。

3.2.6★本次招标消防系统考虑到系统的稳定性和维护方便性须与原学校消防系统对接（建议与原有系统为同一品牌）。

三、   型式检验

投标方应提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的火灾报警产品的相关检验报告。

四、  技术服务及培训

1、   服务承诺

1.1   免费进行施工现场的安装指导、技术配合。对所遇到各种技术问题进行详细解答和咨询。

1.2   在用户提出服务要求后，0.5小时内给予答复，2小时内到达现场。

1.3   主动配合施工单位和业主进行消防报警系统的验收。

1.4  ★ 有线联网以后、如果产生原有的老联网损坏，施工方案负责全部修复，产生的一切后果由中标单位负责。

2、   培训目的

为招标人相关人员对系统进行正确的操作、维护等。投标人对招标人提供技术培训和操作指导,使培训人员能够掌握系统的组态、调整、使用、维护,保持系统最佳运行。

3、   培训对象

招标人负责该项目的消防管理人员与值班人员。

4、   培训要求

为保证培训质量，要求培训讲师及参加培训人员爱岗、敬业，有强烈的责任心，并具备一定的电气及计算机方面的相关知识。

5、   培训计划

在系统调试验收后，应对甲方相关人员进行培训。培训的时间、人数、地点等具体内容同供需双方商定。

6、   培训内容

6.1   系统组成及操作使用培训，包括：消防报警系统的组成及其特点、消防报警系统的常规操作和使用方法、消防报警系统设备的硬件结构原理及功能。

7、   免费培训

五、  技术文件及资料

5.1   基本要求

5.1.1 技术文件应包括设计、制造、出厂检验、运输、培训、调试、质保期、运行维护等各阶段所涉及的所有文件（含图纸）。

5.1.2 提供的图纸、手册、技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使招标人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。

5.1.3 图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，应及时向招标人提供最新的版本。

5.2、 相关手册

5.2.1 安装手册。

5.2.2 操作与维修手册。

5.2.3 手册对设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等，以及对主要部件的更换、调整和测试，均应做出详细的说明。为了清楚地描述检修的内容和要求，手册应使用插图说明。

- 六、  包装、运输与存储

1、   概述

投标人应按招标人的要求及国家有关的规定对产品的包装、发运、装卸、储存建立一定的程序，形成文件并加以实施。

2、   交付时间

合同签订后20天内安装调试完毕。

3、   包装

3.1   设备（材料）包装应按国家标准或部（专业）标准规定执行。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。

3.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3.3   包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志

4、   装运

运输任务由投标人承担，其运输形式也由投标人确定。不论采取何种运输方式，投标人都应在设备运输过程中采取有效的安全措施保证设备的绝对安全。

5、   装卸

投标人应提供产品装卸的方法与手段，以防止损坏或变质。

6、   随箱文件

出厂产品应附有产品合格证书、出厂检验报告、主要材质证明和产品使用说明书等。

7、   开箱验收及现场保管

在现场开箱验收之前仓储、运输、装卸的相关费用由报价人负责。设备运抵现场后，应在采购人/管理机构的监督下，由报价人、施工监理共同进行设备开箱验收，达到合格验收后办理设备移交手续。如设备能及时进行移交，设备的现场保管应由投标人承担，现场存放应能达到设备系统存放场所宜干燥、有遮盖，应避免受到含有酸、盐、碱等腐蚀性物质的侵蚀。设备系统各部件宜分类堆放，层间要有适当软垫物隔开，避免重压等。

- 七、  质量保证

1、   根据订货合同，对用户建立技术档案，并制定相应的服务措施。

2、   质保期为项目经业主最终验收合格后最低保修2年。

3、   质保期内因产品质量原因而导致供方提供的系统设备损坏，供方应免费予以及时维修、更换。

- 八、  供货数量（满足招待所每个房间及走到消防需求）

- 招待所安装消防报警清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式火灾报警主机（2回路） | 1 | 台 |
| 2 | 光电感烟火灾探测器 | 112 | 套 |
| 3 | 声光报警器 | 18 | 只 |
| 4 | 火灾手动报警按钮 | 18 | 只 |
| 5 | 镀锌20电线管 | 800 | 米 |
| 6 | 信号RVS阻燃耐火线2*1.5 | 960 | 米 |
| 7 | 电源RVS阻燃耐火线2*2.5 | 850 | 米 |
| 8 | 86线盒 | 160 | 只 |
| 9 | 联网板 | 1 | 块 |
| 10 | 联网线2*2.0防水电缆RVS | 300 | 米 |
| 11 | 接线端子箱 | 5 | 只 |
| 12 | 辅材 |  |  |
| 13 | 材料、安装人工费 |  |  |
| 14 | 税、管理、措施费、利润 |  |  |

- 验收要求;

- 验收要求；符合火灾报警性能评价 GB/Z24978-2010要收标准。

- 没幢楼报警时有独立联动，报警主机清洗可见火警详细地址，并且校内监控中心清晰辨别报警详细位置。

- 付款方式;

1、合同签订预付合同总价款30%，

2、验收完成合格，审计完成后支付合同总价67%。二年后保修期满支付3%合同余款。

注：

1、投标人应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案。

2、投标人在得到招标文件后可自行对现场和周围环境进行踏勘（不集中看现场），以获取有关编制投标文件所需的各种资料，如现有设备情况、材料加工、材料堆放及用水、电和道路运输等因素，都应在投标时一并考虑。一经中标，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长合同期和提高合同价等要求。投标人应自行承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人承担。

3、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求完成项目。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及设备，作好项目准备，并在学校规定的期限完成项目任务。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月    日

主要股东或出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资方式 | 出资金额 （万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃成交资格。

注：

1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3.报价人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

报价人（公章）：

法定代表人或授权委托人：

日期：      年      月      日

## 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 （包括所有采购内容) | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 服务期限 |  |  |

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）服务期限是指合同生效后乙方完成的期限。

（3）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（4）投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准（投标总价根据招标文件规定须修正的除外）。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

## 投标承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不与招标单位、其他投标人或者招标代理单位串通投标，损害国家利益、社会利益或者他人的合法权益。

三、不向招标单位或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不在招投标活动中虚假投诉。

八、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

九、本项目技术要求提供相应检测报告的须在投标文件中提供，原件备查；如有必要时投标单位必须按规定时间内送至指定地点原件核查，若有虚假应标或擅自串改相应指标或无法将原件送至核查的，其投标无效。

十、招标人、招标代理机构可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询本单位信用记录，如本单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，招标人有权拒绝本单位参与政府采购活动并按无效投标处理。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日