上海政法学院主教楼空调智能监管平台

建设项目招标需求

一、项目概况

为积极响应国家节能减排政策，进一步提升学校能源管理的精细化与智能化水平，我校拟实施明德楼的空调智能监管平台建设项目，实现空调系统的远程集中监管与智能控制功能。本项目旨在对明德楼空调系统进行智能化改造，并接入统一的空调智能监管平台。改造范围涉及空调系统的数据采集、传输、处理及智能控制等多个环节，实现空调系统远程监控和智能控制，提高能效管理水平；通过空调智能监管平台的数据分析，优化空调系统运行策略，降低能耗；提升楼宇舒适度，同时减少不必要的能源浪费。

1.项目名称：上海政法学院主教楼空调智能监管平台建设项目

2.预算费用：17万元

3.项目工期：学校通知施工之日起30天内

4.建设地点：上海政法学院校内（外青松公路7989号）

5.报价方式：

本次投标以固定总价方式报价。固定总价中包含（但不限于）产品材料、制作、包装、运输、装卸（同时自行考虑现场装卸措施）、安装、调试、检验、检测、现场保管、操作培训、水电使用、税金、规费、维保服务及质保期间内发生的一切费用。

中标供应商为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，采购人不再另行支付其它任何费用。即包括本项目规定的全部服务所产生的费用（包括但不限制于投标单位委派所有人员费用、设备费用、软件费用、各相关系统兼容开发费用等为实现本项目功能相关的一切费用）。

6.施工验收规范及标准：本项目验收标准为：一次性验收合格。

7. 1. 至少三份近三年的类似项目成功案例合同，案例合同需明确载明签订日期、具体工作内容及合同签订主体，信息模糊或缺失的合同将不予认可；

二、建设原则

标准性原则：安装工艺和方案设计，严格遵循《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》的要求和《高等学校校园建筑节能监管系统运行管理技术导则》的业务需求，并参照国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统的相关技术导则要求，符合国家住建部的标准要求。

经济性原则：系统设计要在充分利用学校现有网络资源（校园网）、硬件设备、软件、人力资源和数据资源的基础上进行开发设计，保证已有的投资，充分考虑业务需求和投资规模，力求达到最佳性能价格比和最优的平衡点。

信息安全原则：项目建设应以用能安全和信息安全为基础，采取完善的安全措施，严格遵守业务流程和各项安全规定，确保应用系统有效运行，保障数据安全性和用户隐私性。

标准化原则：项目的设计和建设应遵循相应的国际、国内、地方或行业标准，确保工程建设的有效性。

三、需求说明

本项目整体系统需接入空调智能监管平台，实现空调运行可视化、信息化、智能化的精细管理，达到高效运行、节能降耗的目的。

- 空调智能监管平台概述

空调智能监管平台整合物联网、互联网等技术，采用 B/S架构，系统由设备层、监控层、管理层组成，部署在校园服务器上。平台集成了先进控制技术、物联网技术和数据分析能力，通过网关、智能控制器及智能传感器，实现对空调设备的远程监控、集中控制和智能调度，帮助用户精细化管理和优化单位空调的运行，降低空调能耗成本，以达到节能的目的。

- 空调接入部分概述

需通过空调智能监管平台对所有空调进行统一控制与管理。控制所有空调的状态，并可以对空调温度、风量、模式等参数进行修改，系统需实现批量开关、单体开关、本地控制及远程控制、时间控制、温度控制、红外控制、课表联动控制、实时监测、锁定空调红外接口及控制面板、远程设置所有多联机空调的状态，并可以对空调温度、风量、模式等参数进行修改、远程断电、远程禁用空调、异常上报、脱机运行等功能，并实现空调节能大数据管理要求。

本项目建设拟采用具有国际代表性、先进性的有线及无线通信相结合的节能管控、能源大数据管理技术路线，以保证在复杂环境下的通信稳定性，有效的避免现场通信可能不佳所造成的影响。要求整个系统性能具有开放性、标准化、可扩展、性价比高，以确保系统建成为技术先进、实用可靠、经济合理的示范项目。系统通过适当的有线和无线的组合方式，使数据采集、控制等功能发挥最佳的效果。

为保障空调智能监管平台的性能和安全，保证平台数据和操作的一致性。本项目所提供的设备需以直接方式接入平台，在平台内统一管理和操控，不得以快速链接、服务跳转等间接方式接入。

四、采购清单及技术要求

1．采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能空调控制器 | 64 | 台 |  |
| 2 | 物联网智能网关-LORA（空调） | 10 | 台 |  |
| 3 | 接入Licence | 64 | 台 |  |
| 4 | 空调智能监管平台 （含手机端APP） | 1 | 套 |  |
| 5 | 线缆及安装辅材 | 1 | 项 |  |

以上价格包含（但不限于）产品材料、制作、包装、运输、装卸（同时自行考虑现场装卸措施）、安装、调试、检验、检测、现场保管、操作培训、水电使用、税金、规费、维保服务及质保期间内发生的一切费用。

2、技术要求

（1）智能空调控制器：

1）支持市面大多数主流空调品牌；

2）配置有强制控制模块，可按温度、时间、远程命令等控制条件智能控制空调电源的断开和闭合。可调节范围：16-32℃，显示当前温度，风速，设定温度；
3）支持远距离传输协议，实现远程控制风速调节、温度监测、物联策略控制；
4）可远程或现场设定控制器运行参数；
5）可远程自动、定时开关空调；
6）支持接入物联网平台，进行远程开启、关闭、调温、模式切换等空调操作；
7）支持接入物联网平台锁定面板前台操作，空调面板被锁定后无法通过按键控制面板，防止非专业人员误操作空调；

8）▲支持远程设置所有空调的状态，并可以对空调温度、风量、模式等参数进行修改（提供截图证明加盖原厂公章）；

（2）物联网智能网关-LORA（空调）

1）可控制空调一键启动；

2）▲需采用嵌入式操作系统，启动时间≤1 秒；

3）支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理；

4）▲支持接入多种类型的空调，包括分体机、多联机空调。实现对空调的远程集中控制，调节温度、模式、风速、风向等；实时获取空调运行状态，并反馈。支持定时任务设置功能，定时读取空调状态信息，并定时上传到服务器。物联终端将空调连接到统一的管理平台，实现对空调系统的远程监控、智能调度与高效管理。支持对空调统一及分组控制，实时状态查看、远程控制、智能化场景策略、课表联动、定时策略、能耗统计与分析、故障预警等模式；

5）支持接入物联网网关、数据采集器、网关、智能插座、空调面板、温湿度传感器、红外人体感应传感器、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器设备；

6）具备了强大的多主机访问支持功能及总线冲突控制功能。支持多路连接到网关，能够分别对不同的连接给出正确应答，保证数据稳定不丢包，防止多主机时的总线抢占问题；

7）支持多种通讯方式，TCP服务端、TCP客户端、UDP模式，UDP组播模式，MQTT客户端模式；

8）支持附件功能模块，支持MQTT，HTTP协议，支持JSON格式中设备，时间，任意字符串嵌套书写；

9）支持定时采集功能，定时上报功能，设置任务模式主动采集设备数据，并将数据以JSON形式上传到服务器；

10）支持ModBus协议转换功能，将Modbus数据转换为用户所需协议数据；

11）支持多种数据格式，上传数据支持无符号数据和有符号数据，支持小数点等多种数据格式；

12）▲具有网络接口：1个；网络通断口：2个；具有串口控制：5路RS232/RS485输入输出接口，带保护电路接口；

13）▲具有1路LORA传输，支持免布线控制媒体设备。实现设备之间的远程通信和数据传输，采集温湿度、PM2.5 等环境参数，控制空调、灯光、窗帘、继电器、投影机、一体机等设备；

14）▲整机应支持 7×24 小时不间断运行，主机采用静音设计，内部不含噪音源；

15）▲以上2、4、及12-14项需提供等同于CMA/CNAS的第三方检测机构出具的功能检测报告复印件加盖制造商公章，且可在国家市场监督管理总局政务服务平台官网查询并提供网站查询页面截图；

16）▲提供符合以上产品接口的实物图加盖制造商公章；

17）具备编程功能，能编写设置控制策略，实现定时及模式控制；

18）支持定时任务设置功能，定时读取空调状态信息，并定时上传到服务器。

19）▲提供物联网控制主机嵌入式软件软件著作权证书证书加盖制造商公章。

20）▲提供LoRa网关管理软件著作权证书，证书加盖制造商公章；

21）投标方需充分考虑后续空调设备的接入可扩展性，网关信号须实现明德楼所有房间全覆盖且保障传输不间断。

3、接入Licence

1）▲为保障空调智能监管平台的性能和安全，保证平台数据和操作的一致性。本项目所提供的设备需以直接方式接入平台，在平台内统一管理和操控，不得以快速链接、服务跳转等间接方式接入。（提供厂家声明函）

2）物联网回传器管理授权，每增加一个设备节点，管理回传器的授权；

3）支持跨楼宇、跨教室的统一空调集中控制模式，通过一键操作，控制目录下的所有空调的模式、温度、风速等；

4）▲支持对楼宇、楼层、教室的统一操控，具备上下课功能；支持单个、批量设备操控，调节空调运行状态（提供截图证明加盖原厂公章）；

5）▲提供大数据设备运行状态展示模块，用户可通过大屏监视楼宇、教室、设备以及用户实施运行状态及历史环境、运行曲线，使师生及管理人员对于学校运营情况一目了然（提供截图证明加盖原厂公章）；

6）指定定时任务，如执行、调整统一关机时间，执行统一关机指令，更新空调统计状态等操作；

7）建立多级管理结构，实现对楼宇、网关、设备档案的管理；

4、空调智能监管平台（含手机端APP）

1）空调智能监管平台是一种集成了先进控制技术、物联网技术和数据分析能力的智能化管理平台，通过在空调设备上安装智能传感器和控制器，实现对空调设备的远程监控、集中控制和智能调度。平台基于物联网和云服务技术，帮助用户精细化管理和优化单位空调的运行，降低空调能耗成本，以达到节能的目的。（含应用APP）

2）管理整个校区、空调数量、教室数量、当前运行、关闭的空调数量、运行维护信息等。

3）支持空调集中控制模式，一键操作控制目录下的所有空调的模式、温度、风速等。

4）支持对楼宇、楼层、教室的统一操控，具备上下课功能；支持单个、批量设备操控，调节空调运行状态。

5）▲具备能耗管理模块，为方便统计管理，支持系统记录并计算所有空调每天的累计开机时长，并以图表的形式展示。支持按年、月、日统计楼宇、教室、设备能耗，并记录能耗环比变化情况。（提供截图证明加盖原厂公章）；

6）支持空调实时运行状态查看，分色块显示空调是否离线、关机、制冷、制热、除湿、送风、自动、异常状态，一目了然；

7）设置群控可以同时操控该目录下的所有设备，在控制时需要先调整空调的状态。对上下课进行操控，上课时统一开启空调到系统指定的预设模式，下课统一关闭所在目录下的所有空调。

8）支持对单个设备进行操控，直接点击对应的状态按钮对空调进行调节。

9）支持统一关机任务，建立此任务后，当状态显示正常，定时关机任务会定时执行。

10）▲支持自定义设备群组，对组内设备进行管理，创建计划、权限锁定、运行状态实时监控、设备单控群控（提供截图证明加盖原厂公章）；

11）▲支持与课表联动，课表导入功能，上课时间提前开启空调，教室没课时自动关闭空调，实现策略调整（提供截图证明加盖原厂公章）；

12）▲对接教务系统，联动教务数据制定相应的管控策略。（提供案例截图证明、对接承诺函、对接方案，加盖原厂公章）；

13）更新空调在线数量、运行数量、空调运行状态的更新任务，可即时获取整个系统的运行空调数量。

14）▲系统可以指定其他定时任务，获取空调的运行状态、温度等信息。（提供截图证明加盖原厂公章）

15）在建立好的楼宇及教室结构中，管理对应设备。

16）▲提供空调智能管理平台软件著作权证书并加盖原厂公章。

注：技术参数中，“▲”代表重要指标，无标识则表示属一般指标项。

投标人必须对所有技术参数指标提供证明资料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料等。如未提供有效证明材料或证明材料中内容不满足技术参数指标，则视作偏离。

五、系统要求

本系统运行参数、能耗数据、控制指令、操作事件等，需接入采购人提供的空调智能监管平台，实现空节能管控，满足节约型校园节能管控需求。

需实现空调远程开关功能；定时开关功能；批量空调开关功能；实时监测功能，通过网络浏览器实现各个空调的远程状态实时监控，远程查看空调的状态、运行风速、模式、定时情况、设定温度和当前温度。本地控制及远程控制功能，空调节能控制器具有定时设置、温度范围 设置、温度值设置等功能，通过温度传感器和时钟，可实时的感知室内的当前状态，然后根据策略自动纠正空调的运行模式、运行温度等，实现自动调节、自动控制，可通过网络对各个空调进行远程控制，实现风速、温度、模式、定时等远程设置。温度管理功能，定时/手动开机时，默认预设的温度值，支持远程设置节能温度值；锁定空调红外接口及控制面板，直接在空调面板调节温度时，只能在设置范围内调节。时间管理功能，定时自动关机，每天可设置多个关机时间点。远程设置功能，远程设置所有空调的状态，并可以对空调温度、风量、模式等参数进行修改，实现空调节能大数据管理要求。远程禁用空调功能，在非开机时段，分为允许/禁止开机两种模式。异常上报功能，用户强制开机告警上报。脱机运行功能，对控制器进行参数设置后，在网络故障或 PC 关机的状态下，控制器仍会按预先设定的模式工作，不影响空调的正常使用。课表联动控制功能，上课时间提前开启空调，教室没课时自动关闭空调，实现策略调整。

六、演示要求

投标人必须提供空调智能监管平台功能演示视频材料，实现以下功能：

1、集中群控，智能管理：支持空调集中控制模式，通过一键操作，控制目录下的所有空调的模式、温度、风速等。

2、分组管理：支持自定义设备群组，对组内设备进行管理，创建计划、权限锁定、运行状态实时监控、设备单控群控。

3、计划管理：创建运行计划，指定空调和群组的运行状态、时段。

4、课表联动，实时控制：通过软件平台导入教室的课表，有课的时候实现温度控制，自动开启空调，没课的时候关闭空调。实现运行状态的实时监控和计划管理。

5、日、周、月运行状态数据统计曲线图：数据统计查询展示所有空调的状态，空调设备所在楼宇、楼层、教室状态，及设备运行时长统计与排行。

6、空调运行状态及操作记录查询，可以查询运行状态图标、操作人员、操作时间、操作方式、操作详情。

7、定时任务：指定定时任务，如执行、调整统一关机时间，执行统一关机指令，更新空调统计状态等操作。

8、权限管理：可自定义人员对空调功能模块的管理权限。

七、投标要求

1.投标单位需在中国境内依法注册，具有独立的法人资格，符合国家法律规定，进行工商税务登记且年检合格，经营范围符合要求，须提供相关证明。

2.投标单位能独立承担民事责任，具有履行合同所必需的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录, 须提供相关证明。

3.投标单位须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标，须提供相关证明。

4.要求投标产品具有自主知识产权，并具备中华人民共和国国家知识产权局颁发的与本项目相关的计算机软件著作权登记证书；

5.至少三份近三年的类似项目成功案例合同，案例合同需明确载明签订日期、具体工作内容及合同签订主体，信息模糊或缺失的合同将不予认可；

6. 项目团队成员同时具备中级系统集成项目管理工程师证书及PMP证书（提供证书复印件）；

7. 其他招标文档中所需提供的证明文件。

八、结算与付款

1. 货款支付

货物全部到货、完成调试验收，且竣工验收资料提交审计处并审计结束后，采购方向中标方支付审定价款的90%；自验收之日起至试运行满3个月后，支付剩余10%审定价款。

九、售后服务要求

按国家有关产品“三包”规定执行。中标人负责自现场验收合格之日开始至少两年内技术支持服务，维修、维护、测试、调试、运作、保养等。承诺在接到采购人故障通知后 1 小时内响应，如有必须，要在 24 小时内到达现场处理。在质保期内，投标方负责设备的免费维修、调试或更换（除人为原因算坏或外界因素损坏）。

十、项目建设方案要求

项目需要完整的建设方案，接入方案、团队成员、重要技术指标等。