2026年上海政法学院图书馆机房UPS电池采购项目附件

一、投标人资质要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格及相应的经营范围；

2. 根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库，详情请登陆“上海政府采购”网（www.zfcg.sh.gov.cn）；
3. 具有良好的财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供

参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4. 须具有良好的商业信誉及优质的售后服务能力；

5. 本项目不得转包、分包或代管；

6. 本项目不接受联合体投标。

2、 采购物资清单

物资名称：阀控式密封铅酸蓄电池（UPS 用） 

规格型号：12V 100Ah，C20 

配套要求：含配套电池连接线、连接铜排 / 接头、绝缘护套、紧固螺栓等全套连接辅材

3、 技术要求

（1） 基本电气参数

1. 额定电压：12VDC；额定容量：100Ah（20 小时率，终止电压 1.80V / 单体，25℃）；
2. 电池类型：AGM 阀控式密封铅酸蓄电池，免维护，贫液式，可卧式、立式安装，正常使用无酸雾溢出；
3. 浮充电压：13.5～13.8V（25℃）；均充电压：14.1～14.4V（25℃）；
4. 端子规格：M8 螺纹端子；尺寸：长 330±2mm，宽 173±2mm，高 213±2mm（不含端子总高 220mm 左右）；单只净重约 28kg；
5. 内阻、大电流放电性能满足原厂规格，适合 UPS 短时大电流放电工况。
（2） 结构与材质要求
1. 壳体：ABS 外壳，抗老化、耐冲击，壳体清晰刻印型号、电压、容量、生产日期、品牌标识、警示标识；
2. 密封结构：安全阀可靠，具备防漏液、防鼓包设计；极板采用耐腐蚀合金配方；
3. 出厂要求：全新原厂电池，非翻新、非拆机、非库存积压超期电池；出厂日期距供货日期不超过 6 个月，每只电池附带出厂检测合格证；
4. 一致性要求：同批次电池开路电压偏差≤±0.03V，内阻偏差满足原厂标准，保证成组使用一致性。
（3） 配套电池连接线技术要求
1. 供应商须配套提供满足本电池组载流要求的电池串联连接线、跨接线、电池到 UPS 主机引出线，含 M8 螺栓、平垫、弹垫、铜鼻子、绝缘护套；
2. 线缆导体：紫铜材质，多股软铜线，线缆截面积按 UPS 最大放电电流选型，铜鼻子压接牢固，镀锡抗氧化；线缆外皮阻燃耐温；
3. 连接线长度按现场成组排布需求配置，线端标识正负极（红正黑负）；所有金属连接部位配套绝缘保护套，防止短路；
4. 提供连接安装方案，明确接线顺序、紧固扭矩要求。
（4） 标准与检验
1. 执行标准：GB/T 22199.1、IEC60896 相关标准；
2. 到货抽检：到货后可抽检开路电压、外观、标识；供方配合到货验收测试；
3. 资料：随货提供原厂产品说明书、合格证、质量保证书、配套线缆清单。
4、 服务需求

1. 供货服务：按合同约定工期送货至指定地点，卸货就位；包装完好，防碰撞，运输过程做好防倒置防护；
2. 安装服务：现场拆除旧电池、新电池安装接线、参数调试等。
3. 质保服务：所供蓄电池原厂质保不少于3年，质保自项目验收合格之日起算。质保期内，因电池本身质量问题鼓包、漏液、容量衰减超标、内阻异常，供方免费更换同型号全新电池，承担上门、运费及配套辅材全部费用。供方对接原厂办理质保，更换电池质保重新起算。在质保期内，提供技术支持、上门服务解决技术问题，包括培训、安装调试、升级和参数优化；
4. 售后响应：故障报修响应时间：工作日 1 小时内响应，24 小时内到场排查；提供技术咨询、UPS 电池巡检、容量测试技术支持。

5、 验收要求

1. 外观验收：壳体无裂纹、破损、漏液，标识清晰；连接线、铜鼻子、螺栓、绝缘护套齐全配套；

2. 资料验收：合格证、质保文件、说明书齐全；

3. 电气验收：单只开路电压符合出厂标准，极性标识正确；接线配件规格满足载流要求；

4. 全部安装、接线、参数设置完成后，供方配合调试 UPS，设置浮充、均充、电池保护等相关参数，确保 UPS 原有智能电池管理、充电诊断、电压电流调节、正弦波输出、与发电机组兼容等功能正常可用，验收时核验上述功能状态。

5. 验收不合格的，若属电池本身质量问题，供方须无条件更换电池；其余问题供方无偿整改、调试，直至全部满足技术及验收要求，所有费用由供方承担。
六、开标一览表：

投标单位名称：                                单位：（人民币元）
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	UPS蓄电池
	
	
	30
	只
	
	

	2
	安装施工费用
	专业工程师提供全套安装服务
	1
	项
	
	

	3
	总价
	

	4
	优惠价含税
	大写：
	


说明：

（1） 开标一览表内容与招标文件其他内容不一致时以开标一览表内容为准。

投标单位代表签字：_____________________
（加盖企业公章） 

日 期：202 年    月    日

七、付款方式:

因本年度预算额度有限，本项目采用分年度支付：合同总价款本年度支付 50%；剩余 50% 款项计划安排至下一年度预算列支，待次年资金安排到位后支付。项目一次性实施、一次性验收，不分期交付。

八、询价及评审：

（一）询价小组：由图书馆采购小组成员组成。

（二）询价程序：

1．成立询价采购小组；

2．询价小组所有成员对供应商提交的文件逐个进行审核。

3．建议或最终确定成交供应商。

4．询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

（三）采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

1．未实质性响应询价文件；

2．响应文件内容不真实；

3．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4．经询价后，不能满足采购需求的。
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