招标编号：2023063

2023学校基地消防维保服务项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二三 年六月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

询价公告

上海政法学院资产处根据上合培训基地管委会秘书处的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对基地消防维保服务项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2023063

2、预算金额：110000元

3、项目名称：基地消防维保服务项目

4、项目期限：合同后一年

- 合格的供应商必须具备以下条件：

1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有相应的专业服务能力；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 本项目不接受联合体投标。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2023年6月19日上午10时00分

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

四、询价会时间、地点：

询价会时间：报价文件截止时间后一星期内

五、公告发布媒体上海政法学院校园网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：基地消防维保服务项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目要求

四、附件

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目实施协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

1.5 本项目由成交供应商提供学校基地消防维保服务。成交供应商应对服务过程负责。

1.6   项目成交后，合同规定的维保费用不再变化。

1.7  本项目的成交供应商将按学校的规定要求进行项目实施维保，由供应商安排相关人员对项目有序进行，并出具详细的维保方案，全程由供应商负责。项目维保实施期间伙食、住宿、运输等所有问题由供应商自行解决，供应商应按学校要求自行安排好相关工作。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

1.8  本项目实施维保过程中的安全和规范要求必须满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

1.9  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

2.0  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

2.1  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 授权书；

- 报价说明

- 对本项目实施的流程、、技术支持等的总说明；

- 企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 项目负责人员姓名、联系电话等

- 其它有必要说明的情况。

8、  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

9、 本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（110000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

2.2  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

2.3  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

2.4  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.5  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.6 响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.7  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交的商务标和技术标的电子文档各1份。商务标和技术标电子文档各自用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

2.8  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

2.9 询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

3.0  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 合同授予

3.2  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

3.3  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

3.4 成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

3.5 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

3.6  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

3.7  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

3.8  本询价文件解释权属采购询价单位。

本次询价采购将严格按照政府采购相关法规执行，如发现有串标、围标及虚假报价有侵害学校利益的行为，一旦发现将按照政府采购的相关规定严肃处理。

- 第三部分

- 基地建筑消防设施运行维保服务招标需求

- 项目概述

- 项目名称：基地消防设施运行维保服务项目

2、预算金额：壹拾壹万元整（¥：110000元）

3、项目期限：1年

4、付款方式：每半年付款一次

5、根据国家有关消防规范、上海市消防条例和消防主管部门的要求，上海合作组织国际司法交流合作培训基地建筑面积24388.72m²，基地内建筑规格要求高，使用功能性质不同，每个建筑的消防设施功能各有不同。在服务期限内为上海合作组织国际司法交流合作培训基地提供消防设施维修、保养服务。

- 二、项目内容

为了保证上海合作组织国际司法交流合作培训基地消防设施的正常运行，延长消防设施的使用寿命，确保基地平安稳定，根据基地实际需求及《中华人民共和国消防法》，针对基地火灾自动报警系统、气体灭火系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、应急广播系统、消防供配电设施、消防供水设施、防排烟设施、消防专用电话、灭火器、消防应急照明灯和疏散指示标志等消防设施进行维修保养以及对基地所有建筑物室内消防水、电及室外校方管网等设施器材的检查维修服务（防火分隔设施，消防强电、弱电故障，喷淋、消火栓管网漏水抢修等。维修材料由基地提供。）

- 三、技术要求

1、服务内容：

- 消防火灾自动报警系统（主要包括火灾报警控制器、楼层显示器、感烟探测器、感温探测器、燃气探测器、红外光速探测器、手动报警按钮、警铃、消防广播、消防电话、备用电源、电梯迫降、防排烟等）。

- 水喷淋灭火系统（主要包括：水喷淋灭火系统控制柜、主泵、稳压泵、喷淋头、湿式报警阀、水流指示器、压力开关、喷淋水泵、管道阀门、管网、水力警铃等）。

- 消火栓灭火系统（主要包括：主泵、稳压泵、控制柜、室内消火栓、室外消火栓、消防水泵、室外水泵接合器、管道阀门、管网等）。

- 电器火灾报警系统。

- 燃气报警系统。

- 其他消防系统、按现场实际为准。

2、维保要求

（1）维保单位应依照相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。（具有有效期内的《一级消防技术服务机构资质证书》优先）。

（2）根据维修保养对象的实际情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人（需持有一级注册消防工程师资格证书，并在维保单位内正式注册），至少指定6名以上执业人员（须具有消防相关专业中级以上技术职称或取得中级技能以上等级的消防行业特有工种执业资格）负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，由经办人、项目负责人签名，并经招标方相关负责人确认。

（3）严格按照《建筑消防设施的维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》和《高等学校消防安全管理规定》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

（4）对校内即将竣工建筑物消防验收，排查出消防主要存在问题，以书面报告形式交招标方。

（5）每月对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试并按消防部门要求填写相关记录交招标方，并确保消防设施正常运转。

（6）维保单位每半年出具一份完整的合格检测报告，该报告须能得到各级消防主管部门及招标方的认可并按规定上传至消防主管单位管理平台。

（7）维保单位对我校实行全年365天无休服务。当维保单位接到故障抢修通知后，应在2小时内派员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报基地处备案。

（8）在维保期间因维保单位工作原因造成不良后果的由维保单位承担一切损失。

（9）对故障零部件提供临时备件（如喷淋头、消火栓阀、烟感、温感等），保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件维修、更换所产生的材料成本费由招标方承担，但材料须以合理市场价格报价，并经招标方事前确认方可维修、更换，并出示更换部件报废证明。更换的设备的型号参数不得低于原设备型号参数，并记入设备更换记录单。

（10）对招标方值班或管理人员进行专业技术指导。

（11）因重大节日、活动消防安全需要，配合基地对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

（13）投标方承担维修保养施工安全责任，并采取相应措施。若发生事故（包括施工人员的意外伤害等）由投标方承担全部责任，与招标方无关。

3、维保团队要求

- 提供全年24小时维保服务，突发性较大故障60分钟内到达故障现场；一般故障报修后120分钟内赶到故障现场。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前乙方消防设施设备维修技术人员不得离开现场。

- 投标单位需在基地周围5公里内有类似维保案例，人员固定的维护团队，人数不得少于2人，并且在维保期间不得减少人员配置，更换人员需提前一个月通知学校，经基地同意后才可更换，作业人员并持有法定的上岗资质证书。维保团队人员的组成应满足一下要求：结构合理，分工明确，并具有消防相关职业资格证书。

- 作业人员穿着统一制服样式。

- 招标服务要求按照《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）执行；

- 技术方案要求按照《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）执行。

4、维保具体工作要求

- 每月进行一次常规检查：

- 消防供配电设施：消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。

- 火灾自动报警系统：警报装置的警报功能，火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘的报警显示功能，消防联动控制设备的联动控制功能和显示。其中火灾报警探测器和手动报警按钮的报警功能的检查数量不少于总数25%，全年总量确保100%。

- 消防供水设施：消防水池、消防水箱、增压设施压力工况，消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能，管道阀门启闭功能。

- 消火栓灭火系统：室内外消火栓消防水炮出水及压力，消火栓启泵按钮，系统功能。检查数量不少于总数量25%。

- 自动喷水灭火系统：报警阀组放水、末端试水装置放水。其中末端试装置放水检查数量不少于总数量25%。

- 联动系统：检查联动是否正常。

- 防烟和排烟设施：机械加压送风机以及系统功能，送风机控制柜；机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机控制柜；电动排烟窗启、闭。

- 应急照明、疏散指示标：电源切换和充电功能，标识正确性。

- 消防电话和应急广播：通话、广播质量，应急情况下强制切换功能。

- 防火分隔设施：防火门启闭功能，防火卷帘自动启动和现场手动功能，电动防火门联动功能，电动防火阀的启、闭功能。

- 其他需要测试检查的内容。

- 每季进行一次深度检查：

- 消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查，检验供电能力。

- 火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每3个月对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。

- 自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，压力开关、水力警铃动作。对消防设施上的仪器仪表进行校验；每3个月对每个末端放水阀检查不少于一次。

- 消防给水系统最不利点消火栓出水，分别用消防水箱和消防水泵供水。每3个月累计对每个消火栓、卷盘、水枪检查不少于一次。

- 通过报警联动，检查防火卷帘门及电动防火门的功能；通过报警联动，检查消防广播切换功能；通过报警联动，检查应急照明、疏散指示标志功能；通过报警联动，检查正压送风或机械排烟系统功能，并测试风速、风压值。

- 燃气报警系统。

- 电器火灾报警系统。

- 年度检测：

年度配合基地进行不少于一次的消防演习，对各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告及整改期限，全面检测及试验内容包括（包括但不限于以下内容）：

5、总体目标

总体目标：

1.   保障火灾自动报警系统的整体正常运行。

2.   保障室内消火栓系统的整体正常运行。

3.   保障自动喷水灭火系统的整体正常运行。

4.   保障消防应急照明和疏散指示系统的整体正常运行。

5.   保障防排烟系统的整体正常运行。

6.   保障消防水泵系统的整体正常运行。

7.   保障室外消火栓系统的整体正常运行。

8.   保障可燃气体探测系统正常工作

9.   保障电气火灾系统正常工作

10.  保障煤气报警系统正常工作

11.  保障防火门监视系统系统正常工作

12.  保障高压细水雾系统正常工作

6、项目内容及要求

1、火灾自动报警系统

（1）对火灾报警系统作定期检查和试验。

a．对火灾报警控制器的各功能进行试验。

b.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

（2）对消防系统联动设备作定期检查和试验。

a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。

b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

c.  每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

（3）对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

（4）对火灾自动报警系统的故障进行维修。

（5）对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2、消火栓系统

（1）每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

（2）每月对系统上左右的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

（3）每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

（4）每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

（5）每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报。

（6）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

（7）每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

3、自动喷水灭火系统

（1）每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

（2）每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次

（3）每月对电磁阀做启动试验一次，动作时常时马上通知单位及时更换。

（4）每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

（5）每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

（6）每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

（7）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

（8）每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助单位处理。

4、应急照明疏散指示

（1）每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

（2）每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

5、防火分区

（1）每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等完好情况

（2）每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验，检查其性能。

6、防排烟系统

（1）每周检查送风、排风机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀等是否处于正常完好状态。

（2）每半年手动或自动打开排烟阀、启停送风机、排烟机查看其性能。

（3）每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

7、消防水泵房

（1）每月启动水泵不少于一次，保持消防水池、气压水罐等储水充足，稳压泵正常运行。

（2）保持系统出水管网及管道阀门常开，水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰，配电柜开关处于自动（接通）状态。

（3）每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。

（4）每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验

8、室外消火栓

（1）用专用扳手转动消火栓启动杆，检查其灵活性，必要时加注润滑油。

（2）检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

（3）每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。出水压力应满足要求，在检查中可使用压力表测试管网压力，或者连接水带进行射水试验，检查管网压力是否正常。

（4）定期检查消火栓前端阀门井。

9、可燃气体报警器的维护保养方案

为保证报警检测仪的准确性，必须定期对探测器和控制仪表进行功能检验和校准工作。

校准内容主要为：

（1）零点校准;

（2）量程校准;

（3）报警设定点校准，重复性准确度;

（4）响应时间测试;

（5）响应及反馈指示等功能检测

应根据仪表和探测器的要求决定校准检验的周期。

通常便携式仪表的探测器除应每天在使用前进行功能检查和校验，零点校验和自检之外，有条件时，应每月通气标定一次。

固定式仪表的标定时间一般为3-6个月，具体应根据仪表、工艺状态和环境条件而定。

每年应对控制仪表整体功能进行全面检测，以便发现达不到原有性能时进行必要的调整，修理或更换淘汰。

（6）在使用过程中遇到不能解决的问题，应及时的拨打厂家电话，避免仪器损坏。

10、煤气报警探测器的维护保养方案

(1)检测元件与补偿元件的使用寿命通常为3—5年。在使用条件合理和维护得当的条件下，可延长其使用寿命。

(2)对于有试验按钮的报警器，每周应按动一次试验按钮，检查报警系统是否正常。每2个月应检查标定一次报警器的零点和量程。

(3)应经常检查检测器有无意外进水。检测器透气罩在仪表检测时，应取下清洗，防止堵塞。

(4)检测器为隔爆型防爆设备，不得在超出规定的范围使用。检测器不得在含硫的

11、防火门监控系统的维护保养方案

系统投入正常使用后，为确保运行正常和可靠性，必须严格按定期检查制度进行定期检查和试验：

（1）每日检查：使用单位值班人员每日应检查防火门监控系统的功能（如报警功能、故障功能、复位、消音等）是否正常，有关指示灯有否损坏，值班人员应将每日检查、处理问题情况记录在日记录表中。

（2）每周检查：进行住、备电源自动转换试验。

（3）季度试验和检查：使用单位每季度对防火门监控系统的功能应作下列试验和检查：

1）按生产厂家说明书的要求，分期分批试验每个防火门对应的监控装置的动作是否正常，确认灯显示是否清晰。试验中发现有故障或失效的防火门监控装置应及时拆换。

2）试验防火门监控装置的声、光显示是否正常，在实际操作试验时，可一次全部进行试验，也可部分进行试验，但试验前一定要作好妥善安排，以防造成不应有恐慌和混乱。

3）备用电源进行1次-2次充放电试验，1次-2次主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。具体试验方法：切断主电源，看是否主电源换到备用电源供电，再恢复主电源供电，看是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电。

4）有联动控制功能的系统，应用自动或手动检查与消防报警系统的控制显示功能是否正常；反馈至消防控制室的信号应清晰。

5）进行强制切除非消防电源功能试验。

6）检查备品备件、专用工具等是否齐备，并处于安全无损和适当保护状态。

7）直观检查防火门监控系统用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态。

8）巡视检查常开监控装置、常闭监控装置和监控器的位置是否准确，有无缺漏、脱落和丢失。

9）检查所有接线端子是否松动、破损和脱落。

12、高压细水雾的维护保养方案

（1）系统月性检查

1.  检查组件的外观是否有碰撞导致变形损伤；

2.  分区控制阀是否异常的状态，阀门上的铅封或锁链是否完好，阀门是否处于正确的位置；

3.  检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合设计要求；

4.  对于闭式系统，利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验，观察是否正常显示和动作，检查喷头的外观及备用数量是否符合要求，检查手动操作装置的防护罩、铅封等是否完整无损。

（2）年检的内容和要求

1.  定期测定1次系统水源的供水能力，对系统组件、管道及管件进行1次全面检查，清洗储水箱、过滤器、并对控制阀后的管道进行吹扫；

2.  储水箱每半年换水一次，储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换，进行系统模拟联动功能试验

3.  年度检查是建筑使用、管理单位按照相关规定每年开展的定期功能性检查和检测。

13、其他

（1）每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等，必要时做喷射试验。

（2）每月检查集水坑排设备，自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

（3）每季度试验消防电源末端的切换功能。

- 四、项目维护标准

1、保证系统正常工作。

2、维护质量必须符合满足现行消防规范

- 五、服务要求

- 7×24小时技术服务热线电话支持，2小时内响应报修。

- 能在24小时内解决硬件设备和消防主机系统故障，故障解决后提供详细维修计量和报告。是否提供硬件资源请投标方在投标文件中做明确说明。

- 投标法需提供详细合理的系统巡检和保养方案以及系统扩容配合方案。并根据所提供的消防系统巡检周期等维护内容进行报价。

- 投标方案中需明确投标报价、维护工作内容、维护范围以及详细的维护设备清单。

- 协调配合解决相关外围设备的故障处理和应用技术问题。

- 提供系统数据分析研究报告，并各处一定有实际意义的分析结果。

- 项目一旦启动，能较快启动维护工作。

- 提供系统优化完善咨询方案建议等。

- 协调消防供应商及其他供应商解决故障问题。

- 制定标准化维保工作流程及相关表格，建立与系统相关的维保数据库。

- 六、其他要求

1.投标文件中须附建筑消防设施维保执业人员资格证书复印件加盖投标单位公章（原件开标现场核查）。

2.投标文件中须附消防维保经验有效证明材料（中标通知书或合同）复印件加盖单位公章（原件开标现场核查）。

3.★投标单位提供的项目负责人须具备一级注册消防工程师并在投标单位内正式注册；并且至少配备6名维保操作人员，执业操作人员须具备消防相关专业中级以上技术职称或四级及以上建构筑物消防员等级证书）

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求完成项目。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及设备，作好项目准备，并在学校规定的期限完成项目任务。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

报价一览表

（自行设计报价表格）

1、 报价须为完税报价。

2、每样清洗物品均需要报单价及总价，最后合计总价为本项目最终报价。

响应方代表签字：                   联系电话：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月    日