上海政法学院校园智慧水务系统（二期）建设项目
招标需求
一、项目背景		
通过开展学校智慧用水管理系统建设，可有效提高学校的用水效率，提升学校用水的精细化管理水平，是建设绿色校园、节水型高校的重要内容。为此，上海政法学院计划采用合同节水管理节水效果保证型的方式开展校区节水服务项目工作。通过智慧用水管理系统建设，采取相应整改措施，挖掘节水潜力，达到加强用水管理，提高合理用水水平的目的。	
二、项目概况
1.项目名称：上海政法学院校园智慧水务系统（二期）建设项目
2.项目预算：190000元（人民币）
3.最高限价：190000元（人民币）
4.项目概况：为上海政法学院配备智能远传计量水表，并将数据接入现有智慧用水管理平台。
5.项目范围：上海市青浦区外青松公路7989号上海政法学院。
6.服务地点：采购人指定地点。
7.服务期限：合同签订之日起1个月内完成。
8. 踏勘联系人：高老师，39225138
三、合格的供应商必须具备以下条件：
1. 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目的采购活动；
3. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
4. 本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _GoBack]5.满足招标文件里的其他资质要求。

四、主要建设内容	
本项目主要内容如下：	
1.结合校区管网情况，在学校确定的7个点位砌筑水表井，安装无线远传水表及阀门；
2.将新装水表数据对接至现有智慧用水平台，以便后续推进平台功能完善服务。	
五、工作量清单	
	编号
	点位
	口径
	报价明细
	单价
	单位
	数量
	总价
	备注

	1
	18号楼对面草坪
	DN150
	智能远传水表
	
	台
	1
	　
	包含停水措施等

	
	
	
	采集装置
	
	套
	1
	　
	（包含电池）

	
	
	
	阀门DN150
	
	个
	2
	　
	　

	
	
	
	法兰DN150
	
	片
	6
	　
	　

	
	
	
	金属垫片
	
	片
	12
	　
	　

	
	
	
	复合树脂井盖 
	
	套
	1
	　
	1200*1500*50

	
	
	
	水表安装
	
	套
	1
	　
	　

	
	
	
	阀门安装
	
	套
	2
	　
	　

	
	
	
	青石路面基坑开挖
	
	套
	1
	　
	　

	
	
	
	普通砖砌井
	
	套
	1
	　
	1200*1500*1200

	
	
	
	青石路面修复
	
	平米
	5
	　
	　

	2
	野马浜桥前
	DN300
	智能远传水表
	
	台
	1
	　
	　

	
	
	
	采集装置
	
	套
	1
	　
	（包含电池）

	
	
	
	法兰DN300
	
	片
	4
	　
	　

	
	
	
	阀门DN300
	
	个
	1
	　
	　

	
	
	
	阀门安装
	
	套
	1
	　
	　

	
	
	
	金属垫片
	
	片
	8
	　
	　

	
	
	
	重型铸铁井盖1500×1500
	
	套
	1
	　
	铸铁承重井盖（可过30吨车量）

	
	
	
	水表安装
	
	套
	1
	　
	　

	
	
	
	沥青路面基坑开挖
	
	套
	1
	　
	　

	
	
	
	强化砖砌井
	
	套
	1
	　
	1500*2000*1500：井体钢筋混凝土底板；

	
	
	
	30cm混凝土路面浇筑
	
	平米
	6
	　
	　

	
	
	
	5cm沥青路面
	
	平米
	6
	　
	　

	3
	天马讲堂马路对面
	DN150
	智能远传水表
	
	台
	1
	　
	　

	
	
	
	采集装置
	
	套
	1
	　
	（包含电池）

	
	
	
	阀门DN150
	
	片
	2
	　
	　

	
	
	
	法兰DN150
	
	片
	6
	　
	　

	
	
	
	金属垫片
	
	个
	12
	　
	　

	
	
	
	复合树脂井盖 
	
	套
	1
	　
	1200*1500*50

	
	
	
	水表安装
	
	套
	1
	　
	　

	
	
	
	阀门安装
	
	套
	2
	　
	　

	
	
	
	绿化带基坑开挖
	
	套
	1
	　
	　

	
	
	
	普通砖砌井
	
	套
	1
	　
	1200*1500*1200

	
	
	
	草皮恢复
	
	平米
	6
	　
	　

	4
	第四食堂边
	DN100
	智能远传水表
	
	台
	1
	　
	　

	
	
	
	采集装置
	
	套
	1
	　
	（包含电池）

	
	
	
	法兰DN100
	
	片
	6
	　
	　

	
	
	
	金属垫片
	
	片
	12
	　
	　

	
	
	
	阀门DN100
	
	个
	2
	　
	　

	
	
	
	复合树脂井盖 
	
	套
	1
	　
	1200*1500*50

	
	
	
	水表安装
	
	套
	1
	　
	　

	
	
	
	阀门安装
	
	套
	2
	　
	　

	
	
	
	绿化带基坑开挖
	
	套
	1
	　
	　

	
	
	
	普通砖砌井
	
	套
	1
	　
	1200*1500*1800

	
	
	
	草皮恢复
	
	平米
	6
	　
	　

	5
	B区
	DN100
	智能远传水表
	
	台
	1
	　
	　

	
	
	
	采集装置
	
	套
	1
	　
	（包含电池）

	
	
	
	法兰DN100
	
	片
	6
	　
	　

	
	
	
	金属垫片
	
	片
	12
	　
	　

	
	
	
	阀门DN100
	
	个
	2
	　
	　

	
	
	
	复合树脂井盖 
	
	套
	1
	　
	1200*1500*50

	
	
	
	水表安装
	
	套
	1
	　
	　

	
	
	
	阀门安装
	
	套
	2
	　
	　

	
	
	
	绿化带基坑开挖
	
	套
	1
	　
	　

	
	
	
	普通砖砌井
	
	套
	1
	　
	1200*900*800

	6
	A区1号点位
	DN150
	智能远传水表
	
	台
	1
	　
	　

	
	
	
	采集装置
	
	套
	1
	　
	（包含电池）

	
	
	
	法兰DN150
	
	片
	6
	　
	　

	
	
	
	金属垫片
	
	片
	12
	　
	　

	
	
	
	阀门DN150
	
	个
	2
	　
	　

	
	
	
	复合树脂井盖 
	
	套
	1
	　
	1200*1500*50

	
	
	
	水表安装
	
	套
	1
	　
	　

	
	
	
	阀门安装
	
	套
	2
	　
	　

	
	
	
	绿化带基坑开挖
	
	套
	1
	
	　

	
	
	
	普通砖砌井
	
	套
	1
	
	1200*1500*1200

	7
	A区2号点位
	DN150
	智能远传水表
	
	台
	1
	
	　

	
	
	
	采集装置
	
	套
	1
	
	（包含电池）

	
	
	
	法兰DN150
	
	片
	6
	
	　

	
	
	
	金属垫片
	
	片
	12
	
	　

	
	
	
	阀门DN150
	
	个
	2
	
	　

	
	
	
	复合树脂井盖 
	
	套
	1
	
	1200*1500*50

	
	
	
	水表安装
	
	套
	1
	
	　

	
	
	
	阀门安装
	
	套
	2
	
	　

	
	
	
	绿化带基坑开挖
	
	套
	1
	
	　

	
	
	
	普通砖砌井
	
	套
	1
	
	1200*1500*1200

	8
	数据端口开发和对接
	
	套
	1
	
	

	9
	垃圾清运
	
	车
	4
	
	

	10
	安全措施
	
	项
	1
	
	

	11
	合计（元）
	
	


备注：此清单为主要设备，本项目是系统工程，表中除已列出的系统主要设备材料外，供应商需提供系统的必要其他设备、部件及与之相关的所有人工、辅材、机械等费用投入，以便形成系统工程。
六、技术需求
（一）整体要求
1. 安全性
需做到文明安全作业。把控实施过程中的安全性，做好安全警示；做好数据传输过程的安全可靠。
2. 先进性及可靠性
所提供水表设备应为国内一流品牌，具备优良的综合性能，并有充分的业绩佐证，且具备相关的资质证书。
（二）硬件要求
1. 水表技术要求
水表产品应执行标准GB/T 778-2018《饮用冷水水表和热水水表》 标准，同时满足CJ266-2018《饮用水冷水水表安全规则》。
投标单位如非水表生产厂家，则应提供相应水表品牌产品的授权委托书，具备拟投标品牌流量仪表销售及服务相关授权：
防水防尘要求：具有防水IP68防护性能，需提供相应省级以上机构检测报告；
精度：精度等级大于等于二级，量程比大于等于160；水表应具备相对应口径的型式批准证书，且对应参数应一致。
以上采购水表，供应商承诺提供至少2年免费质保，数据传输异常，要承诺24小时内修复完毕，设备故障3天内修复完毕。
数据采集器技术要求
数据采集器应满足或优于以下技术要求：
集成高频传感器；利用无磁传感技术，无负载感应式扫描水表指针，不影响水表计量；
具备6年及以上电池使用寿命，需提供相关检测报告；
IP地址、底度等参数可设置；
具有过流报警和低电压报警功能；
数据采集频率：不小于每半小时一次；数据上报频率：每6小时；
（三）数据对接要求
供应商特定资质要求
供应商具备至少一项中华人民共和国国家知识产权局颁发的与本项目相关的计算机软件著作权登记证书。
（四）其他要求
1. 本项目为智慧水务二期建设项目，投标人新安装的智能远传水表，须实现与招标人现有智慧水务管理平台无缝对接，保证水表采集数据准确、稳定、无误上传至现有平台。
2. 智慧水务管理平台对接文档将于递交标书时统一提供。
3. 本项目投标报价须包含全部对接相关费用，接口开发、协议适配、联调测试、与原平台厂商协调对接等因数据对接产生的一切费用，均由中标单位全额承担，招标人不再另行支付任何对接费用。投标人须自行完成对接方案编制、对接实施、调试及验收工作，确保对接功能验收合格。
七、建设范围
项目建设范围包括平台开发、设备供货、运输、安装、调试、试运行、人员培训、提供技术资料、协助验收等工作内容，以及提供在本文件中未提到的但为项目完工所必需的一些基本材料和附属材料。
八、验收要求
验收由采购方会同相关人员与投标方依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行；验收合格符合技术指标要求后，方可交付使用；
隐蔽工程随工验收；
验收完毕后，由采购方及投标方在验收报告上签名。
九、售后服务
1. 投标方对项目提供至少2年的运维服务期。运维期内，投标方定期对学校管网、表具、系统等项目相关产品进行定期巡视与维护工作；定期提供用水行为报表；出现用水异常情况，及时向指定工作人员发送报警消息，保障学校的用水正常。
2. 提供7*24小时的技术维护服务和技术支持。
3. 提供7*24小时的故障服务受理，故障受理后4小时内提供处理方案；
4. 对重大故障提供7*24小时的现场支援，一般故障提供≤12小时的现场支援；
5. 复杂故障承诺到达用户现场起8小时内为用户排除故障。
十、付款方式
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1、合同价款支付：合同正式生效后15个工作日内，支付中标价款的40%；货物全部到货并调试验收，提交竣工验收资料至审计处，审计结束后支付剩余全部价款。
2、履约保证金：中标方向采购方以转账方式缴纳中标价的3%作为履约保证金，待本项目验收合格之日起至项目审计结束后，且投标方无任何违约行为时，采购方将履约保证金无息支付给投标方。
十一、违约责任
1.采购人、成交人双方应认真履行合同，由于某一方的过失使合同不能履行或造成其它后果的，由过失方承担相应责任；如在项目实施过程中，成交人违约，采购人有权终止及解除合同，由此造成采购人的经济损失由成交人承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。
2.由于不可抗力造成合同不能履行时，采购人、成交人双方均不承担责任。如造成任何一方损失的，则由损失方自理，但不可抗力发生前已产生的违约责任仍按约定的违约条款实行。
3.投标人提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高的为准。
十二、投标文件格式
1. 报价。
2. 服务方案。提供针对本项目切实可行的服务运作方案及工作需求。
3. 项目实施计划。提供针对本项目服务方案设计及作业计划全面回应招标要求，各项内容具体，实施方案，服务措施，保证安全，文明生产及环境的技术措施合理等。
4. 服务质量保证措施和方案建议。提供针对本项目切实可行的人员配置、质量控制及支持方案的合理化建议等。
5. 管理措施。提供针对本项目服务管理承诺及突发事件的应急措施等。
6. 产品介绍。对拟安装在本项目中的计量仪表性能进行详细介绍，阐明产品先进性和可靠性。
7. 类似业绩。提供近3年（2023年10月至今）类似项目的业绩情况等。
8. 合理化建议及特色服务。针对本项目提出的合理化建议是否有操作性，针对性等。
9. 项目物力配置情况。提供针对本项目的设施、设备等配置情况，各硬件设备其种类、型号、数量、性能等情况满足需求的程度以及项目服务期设施、设备、耗材等。
