招标编号：2023065

学校基地新风和空调维保服务项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二三年六月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据上合培训基地管委会秘书处的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对基地新风和空调维保服务项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2023065

2、预算金额：150000元

3、项目名称：基地新风和空调维保服务项目

4、项目期限：合同后一年

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、响应方是具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商

2、投标单位应具有空调工程安装维修资质；

3、关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2023年7月6日上午10时00分

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

四、询价会时间：报价文件截止时间后一星期内

五、公告发布媒体上海政法学院校园网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：基地新风和空调维保服务项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目要求

四、附件

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目实施协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

1.5 本项目由成交供应商提供学校基地新风和空调维保服务。成交供应商应对服务过程负责。

1.6   项目成交后，合同规定的维保费用不再变化。

1.7  本项目的成交供应商将按学校的规定要求进行项目实施维保，由供应商安排相关人员对项目有序进行，并出具详细的维保方案，全程由供应商负责。项目维保实施期间伙食、住宿、运输等所有问题由供应商自行解决，供应商应按学校要求自行安排好相关工作。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

1.8  本项目实施维保过程中的安全和规范要求必须满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

1.9  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

2.0  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

2.1  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 授权书；

- 报价说明

- 对本项目实施的流程、、技术支持等的总说明；

- 企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 项目负责人员姓名、联系电话等

- 其它有必要说明的情况。

8、  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

9、 本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（150000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

2.2  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

2.3  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

2.4  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.5  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.6 响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.7  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交的商务标和技术标的电子文档各1份。商务标和技术标电子文档各自用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

2.8  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

2.9 询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

3.0  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 合同授予

3.2  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

3.3  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

3.4 成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

3.5 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

3.6  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

3.7  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

3.8  本询价文件解释权属采购询价单位。

本次询价采购将严格按照政府采购相关法规执行，如发现有串标、围标及虚假报价有侵害学校利益的行为，一旦发现将按照政府采购的相关规定严肃处理。

- 第三部分

项目维保需求

- 项目基本信息

- 项目名称：基地新风和空调系统维保服务项目

- 预算金额：壹拾伍万元整（¥：150000元）

- 服务期限： 1年

- 付款方式：每半年付款一次

- 项目概况

- 项目内容：中国上合组织培训基地内多联机空调系统（内外机）、屋顶式空气处理系统、新风处理系统，及部分分体空调的维修、维护、保养。

- 维保范围：

（1）1号学员楼、2号学员楼、3号学员楼、专家楼内的多联机空调系统及新风处理系统、部分功能用房分体空调；

（2）综合楼1-3层多联机空调系统及新风处理系统、部分功能用房分体空调；

（3）办公楼1-2层多联机空调系统、部分功能用房分体空调；

（4）餐厅1-2层多联机空调系统、部分功能用房分体空调。

- 维保主要内容

1.多联机维保内容：

A、通检内容：

（1）检查端子排或其他接头有无松动、老化现象；

（2）检查运转压力；

（3）检查内外接口处有无漏氟；

（4）异常噪音检查；

（5）检查进、出风温度、室外环境温度；

（6）检查水管排水是否畅通；

（7）检查过滤网是否畅通。

B、维保内容：

（1）故障检修,更换损坏零件；

（2）检查和记录系统高低压力、运行电流电压；

（3）检查和记录排管温度和吸管温度；

（4）检查和测量风量、进出风温度、温差；

（5）检查并润滑风机和运动部件；

（6）检查并更换损坏的指示灯、控制开关；

（7）检查遥控信号的发射和接受；

（8）检查控制系统电子元件的常规操作；

（9）检查安全阀和其他自控设备；

（10）检查换向阀换向功能；

（11）用摇表测试所有电机、电线的电绝缘；

（12）检查接触器和电机启动器，紧固所有螺丝；

（13）检查氟利昂系统是否泄漏；

（14）如有必要，清除冷媒循环系统中的不凝性气体，更新制冷剂；

（15）检查清洗冷凝器滴水盘并清洗AHU、FCU冷凝器；

（16）冲洗蒸发器、冷凝器、并漂清残留的化学物质；

（17）检查并梳理所有冷凝器翅片；

（18）检查所以保温管道的老化和损坏情况；

（19）检查风机皮带和调整其张紧度；

（20）检查机架的坚固性和安全性；

（21）检查异常噪音；

（22）清除、更换并油漆被锈蚀部分；

（23）过滤网、内外机清除灰尘，电路和管道清理。

（24）内机清洗消毒（维保期内不少于两次）；

（25）出风口清洗消毒（维保期内不少于两次）；

（26）过滤网清洗消毒（维保期内不少于两次）；

（27）蒸发器清洗消毒（维保期内不少于两次）；

C、新风机：

（1）清洁出、回风口；

（2）测量运转压力；

（3）检查及调整电机、皮带。

D、冷媒：

（1）冷媒管路接口冷媒泄漏检查；

（2）冷媒管路接口冷冻油泄漏检查；

（3）冷媒系统压力测定；

（4）冷媒系统部件/紧固件的确认；

（5）冷媒系统冷媒量的确认；

（6）冷媒系统冷冻油量的确认；

（7）压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

（8）冷媒管道保温检查、保养。

2. 空气处理系统维保内容：

A、室内机：

（1）清洗水过滤网和机壳；

（2）检查接线端紧固情况；

（3）测量进、出风温度；

（4）清洁水槽及检查水管排水是否通畅；

（5）检查机组运行是否异响。

B、室外机：

（1）清洗外机冷凝器；

（2）测量运转压力，必要时需补充制冷剂；

（3）检查接线端紧固情况；

（4）测量运转电压及电流；

（5）检查机组运行是否异响；

C、新风机：

（1）清洁出、回风口；

（2）测量运转压力；

（3）检查及调整电机、皮带。

D、冷媒：

（1）冷媒管路接口冷媒泄漏检查；

（2）冷媒管路接口冷冻油泄漏检查；

（3）冷媒系统压力测定；

（4）冷媒系统部件/紧固件的确认；

（5）冷媒系统冷媒量的确认；

（6）冷媒系统冷冻油量的确认；

（7）压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

（8）冷媒管道保温检查、保养。

3.分体空调维保内容

A、通检内容：

（1）检查端子排或其他接头有无松动、老化现象；

（2）检查运转压力；

（3）检查内外接口处有无漏氟；

（4）异常噪音检查；

（5）检查进、出风温度、室外环境温度；

（6）检查水管排水是否畅通；

（7）检查过滤网是否畅通。

B、维保内容：

（1）故障检修,更换损坏零件；

（2）检查和记录系统高低压力、运行电流电压；

（3）检查和记录排管温度和吸管温度；

（4）检查和测量风量、进出风温度、温差；

（5）检查并润滑风机和运动部件；

（6）检查并更换损坏的指示灯、控制开关；

（7）检查遥控信号的发射和接受；

（8）检查控制系统电子元件的常规操作；

（9）检查安全阀和其他自控设备；

（10）检查换向阀换向功能；

（11）用摇表测试所有电机、电线的电绝缘；

（12）检查接触器和电机启动器，紧固所有螺丝；

（13）检查氟利昂系统是否泄漏；

（14）如有必要，清除冷媒循环系统中的不凝性气体，更新制冷剂；

（15）检查清洗冷凝器滴水盘并清洗AHU、FCU冷凝器；

（16）冲洗蒸发器、冷凝器、并漂清残留的化学物质；

（17）检查并梳理所有冷凝器翅片；

（18）检查所以保温管道的老化和损坏情况；

（19）检查风机皮带和调整其张紧度；

（20）检查机架的坚固性和安全性；

（21）检查异常噪音；

（22）清除、更换并油漆被锈蚀部分；

（23）过滤网、内外机清除灰尘，电路和管道清理。

（24）内机清洗消毒（维保期内不少于两次）；

（25）出风口清洗消毒（维保期内不少于两次）；

（26）过滤网清洗消毒（维保期内不少于两次）；

（27）蒸发器清洗消毒（维保期内不少于两次）；

- 维保要求

（1）设立24小时报修电话，24小时响应；

（2）对紧急故障的处理时限：除不可抗力的影响外，维保方接到故障通知1小时内响应，2小时内派技术人员到达现场抢修；

（3）空调运行季节及重大接待任务期间，服务单位须服从学校的驻场维修服务要求；

（4）在本市松江区或青浦区设有常驻维保点，需提供常驻维保点租赁合同。

- 其他要求

- 维保单位应具有空调工程安装维修资质；

- 维修人员应该具备的常识和专业知识，采取必要防护措施，保证文明和安全施工、检修，在维保期内发生安全事故，由维修单位负全责，与招标单位无关；

- 维保单位的检修和维保服务不得影响培训基地的正常使用，如有个别可能影响的施工内容，须事前通知招标单位，并经招标单位同意后方可实施；

- 应服从招标单位提出的文明检修施工服务的要求，维修单位的检修操作范围和施工人员活动范围，不得超出招标单位指定的区域；

- 检修时产生的任何垃圾、废料由维修单位负责清理至招标单位指定的区域，维保单位的施工工具、器具由维保单位负责整理。

- 维保单位需提供有针对性的维保方案，包括安全和文明服务措施、年/季度维保清单、重点区域维保专项方案；

- 维保单位需提供服务承诺（含质保措施、养护措施、应急方案与措施、人员安排、服务响应措施等；

- 维保单位在维保期内提供不少于两次的专业清洗消毒服务，并出具由权威机构或原厂出具的检测报告。

- 对故障零部件维修、更换所产生的材料成本费由招标单位承担，但材料须以合理市场价格报价，并经招标单位事前确认方可维修、更换，并出示更换部件报废证明。

- 空调保养清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P 挂壁机（格力） | 1.5P | 35GW | 3台 |
| 2 | 2P挂壁机（格力） | 2P | 50GW | 23台 |
| 3 | 3P挂壁机（格力） | 3P | 72GW | 3台 |
| 4 | 3P柜机（格力） | 3P | 72LW | 2台 |
| 5 | 5P柜机（海尔） | 5P | 120LW | 4台 |
| 6 | 5P吸顶机（海尔） | 5P | 120QW | 2台 |
| 7 | 3P吸顶机（海尔） | 3P | 72QW | 3台 |
| 8 | 2P吸顶机（海尔） | 2P | 50QW | 6台 |
| 9 | 机房专用空调 依米康20KVA |  |  | 1台 |
|  | 多联机组及新风机组 |  |  |  |
| 综合楼 | 内机 |  |  | 83台 |
|  | 外机 |  |  | 16台 |
| 专家楼 | 内机 |  |  | 22台 |
|  | 外机 |  |  | 2台 |
| 办公楼 | 内机 |  |  | 35台 |
|  | 外机 |  |  | 3台 |
| 餐厅 | 内机 |  |  | 43台 |
|  | 外机 |  |  | 5台 |
| 1号楼 | 内机 |  |  | 111台 |
|  | 外机 |  |  | 9台 |
| 2号楼 | 内机 |  |  | 63台 |
|  | 外机 |  |  | 6台 |
| 3号楼 | 内机 |  |  | 118台 |
|  | 外机 |  |  | 8台 |

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求完成项目。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及设备，作好项目准备，并在学校规定的期限完成项目任务。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

报价一览表

（自行设计报价表格）

1、 报价须为完税报价。

2、需要报单价及总价，最后合计总价为本项目最终报价。

响应方代表签字：                   联系电话：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月    日