[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Hlk186029304][bookmark: _Hlk241479362]上海政法学院食堂燃气报警探测器年度校验检测服务项目招标需求

1、 项目概况
[bookmark: _Hlk241479376]为保障可燃气体报警装置正常使用和校园食堂燃气使用安全，预防燃气安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《可燃气体检测报警器检定规程》等法律法规要求，对校内第一、二、三、四餐厅及教工用餐区、风味餐厅的燃气报警设备系统进行年度检定校准。
二、预算经费：3.6万元
[bookmark: _Hlk241479392]三、项目范围及服务期限：自合同签订之日起15个工作日内完成第一、二、三、四餐厅及教工用餐区、风味餐厅的燃气报警设备系统全部校验检测工作。
[bookmark: OLE_LINK4]四、投标单位资质、投标文件要求：
（一）投标资格要求
[bookmark: _Hlk241479410]1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照副本复印件并加盖公章，营业执照具有本项目要求的经营范围。
2.投标方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料。具有类似规模或类型的公共餐饮场所、单位食堂等可燃气体报警系统校准、检测服务的经验，提供至少2份同类项目合同或相关证明材料。
4.投标人需提供有效的食堂燃气报警设备校准、检测相关有效资质证书，复印件加盖公章。
5.投标方参加招租活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等查询截图。
6.本项目不接受联合体招标，不得转包分包。
（二）投标文件要求
1.投标文件组成
[bookmark: _Hlk241479448]商务部分：投标函、法定代表人身份证明或授权委托书、投标人资格证明文件（营业执照、资质证书等）、业绩证明材料等。
技术部分：针对本项目的详细检测校准服务方案与技术响应方案、服务团队人员配置、资质及经验介绍、质量保障措施、安全文明服务承诺及应急预案等。
报价部分：（1）本项目采用总价包干报价方式，报价须包含：检测人工费、标准气体耗材、交通费、上门服务费、设备清洁费、校准检定费、证书编制费、税费及现场零星调试费等全部费用，除探测器硬件更换外，不再收取任何额外费用。（2）投标单位须在响应文件中标注每个点位单价，并汇总各餐厅及全项目总价。（3）投标单位可自行踏勘现场（联系电话：39226676），核实各餐厅探测器实际数量，报价应基于现场实际情况。
2.投标文件格式：投标文件需按照招标文件规定格式编制，胶装成册，正本1份，副本2份。
3.投标截止时间：2026年10月10日下午15:00。
4.投标文件递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院成德楼A211室。
五、检测服务内容及技术要求
（一）探测器检测
按照JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》对各餐厅每台探测器逐项开展外观与结构、通电检查、示值误差、响应时间和报警功能、报警动作值及报警联动功能测试等。
（二）报警控制主机检测
对各餐厅报警系统控制器主机逐台开展以下检测：主机通电自检，检查浓度显示、故障报警、声光报警功能是否正常；备用蓄电池续航试验（断电后备用电源可连续工作）；主机回路负载、通讯线路排查及问题整改。
（三）联动功能测试
主要包括：测试报警系统与燃气紧急切断电磁阀、排风设施等的联动功能：以标准气体触发报警后，燃气紧急切断电磁阀应自动切断燃气供应；联动失效的须排查调试，确保全系统联锁可靠。检测人员在对报警器检定前应确认联动情况，检定完成后应及时将燃气截止阀复位恢复通气，以免影响正常使用。
（四）建档与资料交付
1.逐点位编号登记燃气报警探测器台账；
2.为每个餐厅每个燃气报警设备探测器出具校准证书原件及报警联动功能测试记录；
3.根据现场实际工况，依据JJG693-2011对各报警器的校准结果进行符合性判定，并出具总体结论；提供隐患整改建议。
六、服务期限与实施要求
（一）实施安排
1.自合同签订之日起15个工作日内完成各餐厅燃气报警设备年度校准检测工作。
2.分餐厅、分批次实施，避开学生就餐高峰时段（建议检测安排在非就餐时间进行）。
[bookmark: _GoBack]3.检测校准完成当场由学校签字验收；并于10个工作日内交付全套校准报告及其他台账材料。
（二）安全要求
1.中标方须制定安全施工方案，签订安全责任书；
2.涉及动火、通气检测等作业须做好安全防护措施；
3.检测过程中因操作不当造成的人员伤害或设备损坏，由中标方承担全部责任。
（三）人员要求
1.现场检测每组不少于2人；
2.项目负责人须持有相关资格证书；作业人员须持证上岗，严禁外包无资质第三方检测；须提供相关人员资质证明。
七、验收标准
（一）检定完成后，中标单位应在10个工作日内向采购人交付正式校准报告、校准总体符合性判定报告。
（二）提供完整报警联动功能测试记录完整，燃气紧急切断阀联动正常；
（三）逐点位编号登记燃气报警探测器台账完整。
八、付款方式：
全部检测校准工作完工、资料验收合格后，凭中标方开具的合法有效增值税发票，学校一次性支付合同款项。
九、第一、二、三餐厅、风味餐厅、第四餐厅及教工用餐区可燃气体报警设备清单：
	场所名称
	设备名称
	型号
	数量
	单位

	第一、二餐厅
	报警控制器
	SH2012
	1
	台

	
	探测器
	GT-SH0603
	26
	只

	
	紧急切断安全电动阀联动箱
	SH2080
	3
	台

	
	紧急切断安全电动阀
	DN
	1
	台

	第三餐厅及民族风味餐厅
	报警控制器
	M630
	1
	台

	
	探测器
	GTQ-C630
	27
	只

	
	联动箱
	GT-66
	1
	台

	
	紧急切断安全电动阀
	DN50
	1
	台

	第四餐厅
	报警控制器
	AEC2302
	2
	台

	
	探测器
	AEC2232
	27
	只

	
	紧急切断安全电动阀
	DN
	2
	台

	
	紧急切断安全电动阀联动箱
	AEC2252
	2
	台

	教工用餐区
	燃气探测器
	SFJEX-07
	13
	只

	
	报警控制器
	SFJ-100
	1
	台

	
	联动控制箱
	LDX-300
	1
	台

	
	紧急切断阀
	DN
	1
	台


注：燃气报警探测器数量及型号以实际踏勘清点为准，投标单位须在响应文件中明确各餐厅探测器数量并报价。
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