**项目编号：2017135**

**UPS电源电池采购项目**

**询价文件**

**采购人：上海政法学院**

**二O一七年六月**

**询价公告**

上海政法学院资产处根据学校相关招标采购规章规定，对UPS电源电池采购项目进行询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：2017135

2、预算金额：81812元

3、工期要求：合同签订后15天内

4、项目名称：UPS电源电池采购项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、具备《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》，具备相应的经营范围，在近三年内无行贿犯罪记录，未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的供应商；具备独立承担民事责任的能力；

2、具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3、本项目不接受联合投标；

4、供应商无行贿犯罪记录查询证明；

5、厂家授权：产品生产厂家针对本项目提供的专项授权及其原生产厂家的售后服务承诺书 ；

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2017年6月30日上午10时00分

响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。**同时，必须递交以CD-ROM光盘（或U盘）为载体形式的响应文件1份，并在封口处加盖供应商公章。**

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

四、联系方式：

采 购人：上海政法学院

地址：外青松公路7989号

联 系人：夏星

电话：39225038

**采购说明**

本项目采购单位：上海政法学院

本项目采购范围包括：UPS电源电池采购项目

采购UPS不间断电源蓄电池及安装服务（具体内容及要求详见技术需求）

**工期**

1 本工程计划施工工期为合同签订之日起30天。

2 成交供应商的具体进场施工日期以采购单位通知为准，如因客观原因影响如期进场，为确保工程总体计划的按时完成，工期不予顺延，由此造成的费用不予补偿。

3 本工程要求成交供应商能配合采购单位一起分忧解难，在总竣工不推迟的前提下，全面规划统筹兼顾，见缝插针地安排好各项施工任务。

**技术要求**

**（一）基本要求**

1)   正常环境下10小时率标称容量不低于12V100AH。

2)   本次招标电池数量为64节，用于原VTP40KV增加电池组，电池连接线须配齐。

3)  本次招标电池柜数量为2个，要求是机柜式，前后网孔状门。

4） 本次招标125A直流空开数量为1个。

5)   品牌要求：大力神、汤浅、阳光、或同档次品牌。

6)  本次采购的产品应与现有UPS主机相兼容。（APC Smart-UPS VT SUVTP40KHS 40KVA）。

7）合同签订后1个月内完成交货调试。

## 产品需求

1.产品清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 项目要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 铅酸免维护电池 | 铅酸免维护电池, | 节 | 64 | 增加电池组 |
| 35㎡ | 电池连接线 | 根 | 64 | 含铜鼻子 |
| T32电池柜 | 机柜式电池柜（前后网状门） | 个 | 2 | 标准机柜式 |
| 125A空开 | 直流空开 | 个 | 1 |  |
| 运输、安装施工费 | UPS蓄电池的更换安装、调试 （3楼无电梯） | 批 | 1 | 新蓄电池搬运及安装 |

1. 主要技术参数：

1) 在正常环境温度情况下，蓄电池的连续浮充工作寿命不少于6年。

2) 电池的保质期不少于三年。

3) 蓄电池的循环使用寿命：80％放电深度时≥300次。蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。

4) 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。

5) 蓄电池应能适应在线状态检测装置的接入。

6) 每个单体电池须在醒目之处有印刷标签，标签至少应包括制造厂名、产品中文名称、商标、产品型号、规格、正常温度下10小时率标称容量等基本信息。

**质量要求和验收标准**

**各供应商应充分注意，凡涉及本工程的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，成交供应商应无条件执行。（以高标准为准）**

本工程质量要求达到一次性验收合格，并满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

**响应文件的内容和要求**

响应文件主要内容:

1. 报价函；
2. 公司简介、营业执照及资质复印件；
3. 响应文件情况汇总表；
4. 响应文件综合说明；
5. 报价说明（明细）；
6. 保证工程质量及环境保护的主要技术措施；
7. 其他有必要说明情况。

附件 1

**报 价函**

致：

1．在考察了工程现场和研究了项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):元整**（报价总价精确到元）**的总价按上述询价文件内容的条件要求承接上述工程。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织施工的技术力量及管理力量，安排人员及设备，作好进场准备，并在开工令规定的期限内开工，在施工过程中协调和管理各分包单位。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日 期：

附件2

**询价一览表**

货币单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总价（元） | 工期 | 质保期 |
|  |  |  |  |
| 总价（大写） |  | | |

响应方代表签字：

（加盖公章）