2019年图书馆机房UPS电容风扇大修项目需求文件

一、项目概况

目前在图书馆机房使用1台维谛技术（原艾默生网络能源）UPS设备（型号 UL33-0400L），自开机之日起，已经运行了近10年，多年运行下来已存在一定的潜在隐患和安全运行风险。为了更好保障设备的安全运行，拟通过资产与设备处和图书馆以联合采购方式确定此次图书馆机房UPS电容风扇大修项目服务商，对UPS设备进行一次整体大修。

二、UPS大修包含内容

1、更换滤波电容：交流输入滤波、交流输出滤波、直流滤波的电解电容。

2、更换全部风扇。

三、设备清单

大修服务涉及的具体配件如下：

| 序号 | 维修设备 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流母线电容 | 电容器-450V-6800μF | 2 |  |
| 2 | 滤波电容 | 金膜电容器(电力)-450VAC- 50uF（组合） | 3 |  |
| 3 | 风扇1 | 风扇-AC230-45W-2800RPM | 2 |  |
| 4 | 风扇2 | 风扇-AC230V-14.0W-2900RP | 6 |  |
| 5 | 大修服务费 | N/A | 1 | 含整机测试 |

四、服务要求：通过对UPS设备部分老化器件的及时更换，避免UPS设备突发故障引起的损失；恢复UPS设备的工作性能，延长UPS设备的使用寿命。

上海政法学院 图书馆

2019年9月17日