中国上合组织培训基地新风和空调系统维保服务

招标需求

一、项目概况：

1.项目名称：基地新风和空调系统维保服务项目

2.预算经费：15万元

3.项目时间：自合同签订之日起1年

- 二、投标单位资格要求：

1.投标人为中华人民共和国境内注册独立法人企业，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。且经营范围包含空调设备维修、保养、安装等相关内容；

2.前三年内，未被国家财政部指定的“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单；

3.本项目不允许联合体投标；

4.供应商须具备《中国制冷设备维修安装企业资质证书》、《集中空调通风系统专业清洗消毒相关能力认证证书》。

- 三、项目服务范围：

- 1.项目内容：中国上合组织培训基地内多联机空调系统（内外机）、屋顶式空气处理系统、新风处理系统，及分体空调的维修、维护、保养。

- 2.维保范围：

（1）1号学员楼、2号学员楼、3号学员楼、专家楼内的多联机空调系统及新风处理系统、分体空调；

（2）综合楼1-3层多联机空调系统及新风处理系统、分体空调；

（3）办公楼-1-2层多联机空调系统、分体空调；

（4）餐厅1-2层多联机空调系统、分体空调；

（5）综合研究中心分体空调。

- 四、维保主要内容

1.多联机维保内容：

A、通检内容：

（1）检查端子排或其他接头有无松动、老化现象；

（2）检查运转压力；

（3）检查内外接口处有无漏氟；

（4）异常噪音检查；

（5）检查进、出风温度、室外环境温度；

（6）检查水管排水是否畅通；

（7）检查过滤网是否畅通。

B、维保内容：

（1）故障检修,更换损坏零件；

（2）检查和记录系统高低压力、运行电流电压；

（3）检查和记录排管温度和吸管温度；

（4）检查和测量风量、进出风温度、温差；

（5）检查并润滑风机和运动部件；

（6）检查并更换损坏的指示灯、控制开关；

（7）检查遥控信号的发射和接受；

（8）检查控制系统电子元件的常规操作；

（9）检查安全阀和其他自控设备；

（10）检查换向阀换向功能；

（11）用摇表测试所有电机、电线的电绝缘；

（12）检查接触器和电机启动器，紧固所有螺丝；

（13）检查氟利昂系统是否泄漏；

（14）如有必要，清除冷媒循环系统中的不凝性气体，更新制冷剂；

（15）检查清洗冷凝器滴水盘并清洗AHU、FCU冷凝器；

（16）冲洗蒸发器、冷凝器、并漂清残留的化学物质；

（17）检查并梳理所有冷凝器翅片；

（18）检查所有保温管道的老化和损坏情况；

（19）检查风机皮带和调整其张紧度；

（20）检查机架的坚固性和安全性；

（21）检查异常噪音；

（22）清除、更换并油漆被锈蚀部分；

（23）过滤网、内外机清除灰尘，电路和管道清理。

（24）内机清洗消毒（维保期内不少于两次）；

（25）出风口清洗消毒（维保期内不少于两次）；

（26）过滤网清洗消毒（维保期内不少于两次）；

（27）蒸发器清洗消毒（维保期内不少于两次）；

C、新风机：

（1）清洁出、回风口；

（2）测量运转压力；

（3）检查及调整电机、皮带。

D、冷媒：

（1）冷媒管路接口冷媒泄漏检查；

（2）冷媒管路接口冷冻油泄漏检查；

（3）冷媒系统压力测定；

（4）冷媒系统部件/紧固件的确认；

（5）冷媒系统冷媒量的确认；

（6）冷媒系统冷冻油量的确认；

（7）压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

（8）冷媒管道保温检查、保养。

2.新风系统维保内容：

A、室内机：

（1）清洗过滤网和机壳（维保期内不少于两次）；

（2）检查接线端紧固情况；

（3）测量进、出风温度；

（4）清洁水槽及检查水管排水是否通畅；

（5）检查机组运行是否异响。

B、室外机：

（1）清洗外机冷凝器；

（2）测量运转压力，必要时需补充制冷剂；

（3）检查接线端紧固情况；

（4）测量运转电压及电流；

（5）检查机组运行是否异响；

C、新风机：

（1）清洁出、回风口；

（2）测量运转压力；

（3）检查及调整电机、皮带。

D、冷媒：

（1）冷媒管路接口冷媒泄漏检查；

（2）冷媒管路接口冷冻油泄漏检查；

（3）冷媒系统压力测定；

（4）冷媒系统部件/紧固件的确认；

（5）冷媒系统冷媒量的确认；

（6）冷媒系统冷冻油量的确认；

（7）压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

（8）冷媒管道保温检查、保养。

3.分体空调维保内容

A、通检内容：

（1）检查端子排或其他接头有无松动、老化现象；

（2）检查运转压力；

（3）检查内外接口处有无制冷剂泄漏；

（4）异常噪音检查；

（5）检查进、出风温度、室外环境温度；

（6）检查水管排水是否畅通；

（7）检查过滤网是否畅通。

B、维保内容：

（1）故障检修,更换损坏零件；

（2）检查和记录系统高低压力、运行电流电压；

（3）检查和记录排管温度和吸管温度；

（4）检查和测量风量、进出风温度、温差；

（5）检查并润滑风机和运动部件；

（6）检查并更换损坏的指示灯、控制开关；

（7）检查遥控信号的发射和接受；

（8）检查控制系统电子元件的常规操作；

（9）检查安全阀和其他自控设备；

（10）检查换向阀换向功能；

（11）用摇表测试所有电机、电线的电绝缘；

（12）检查接触器和电机启动器，紧固所有螺丝；

（13）检查氟利昂系统是否泄漏；

（14）如有必要，清除冷媒循环系统中的不凝性气体，更新制冷剂；

（15）检查清洗冷凝器滴水盘并清洗AHU、FCU冷凝器；

（16）冲洗蒸发器、冷凝器、并漂清残留的化学物质；

（17）检查并梳理所有冷凝器翅片；

（18）检查所以保温管道的老化和损坏情况；

（19）检查风机皮带和调整其张紧度；

（20）检查机架的坚固性和安全性；

（21）检查异常噪音；

（22）清除、更换并油漆被锈蚀部分；

（23）过滤网、内外机清除灰尘，电路和管道清理。

（24）内机清洗消毒（维保期内不少于两次）；

（25）出风口清洗消毒（维保期内不少于两次）；

（26）过滤网清洗消毒（维保期内不少于两次）；

（27）蒸发器清洗消毒（维保期内不少于两次）；

五、维保要求

1.设立24小时报修电话，24小时响应；

2.对紧急故障的处理时限：除不可抗力的影响外，维保方接到故障通知1小时内响应，2小时内派技术人员到达现场抢修；

3.空调运行季节及重大接待任务期间，服务单位须服从基地的驻场维修服务要求；

4.每月定期巡检（含压力检测、电路检测、消毒记录等）；季度深度保养（含蒸发器清洗、冷媒补充、电机润滑等）；年度全面检测（系统压力测试、绝缘检测等）。

5.维保单位应提供不少于两次深度全面的专业清洗消毒服务，包含外壳、导风板、滤网、蒸发器翅片、风轮、接水盘、出风口、回风口、排水管（部分）等内部核心部件清洗消毒，并出具由权威机构或原厂出具的检测报告。

- 六、其他要求

1.维修人员应该具备的常识和专业知识，采取必要防护措施，保证文明和安全施工、检修，在维保期内发生安全事故，由维修单位负全责，与招标单位无关；

2.维保单位的检修和维保服务不得影响培训基地的正常使用，如有个别可能影响的施工内容，须事前通知招标单位，并经招标单位同意后方可实施；

3.应服从招标单位提出的文明检修施工服务的要求，维修单位的检修操作范围和施工人员活动范围，不得超出招标单位指定的区域；

4.检修时产生的任何垃圾、废料由维修单位负责清理至招标单位指定的区域，维保单位的施工工具、器具由维保单位负责整理。

5.维保单位需提供有针对性的维保方案，包括安全和文明服务措施、年/季度维保清单、重点区域维保专项方案；

6.维保单位需提供服务承诺（含质保措施、养护措施、应急方案与措施、人员安排、服务响应措施等；

7.维保合同总价已包含全部维修、保养、清洗、调试、故障排除、零部件更换、设备整机更换及系统移位等所有工作所需的人工费以及日常维修保养所需的单价低于人民币100元的耗材（如制冷剂，过滤网等低值耗材），招标单位不再另行支付。因故障零部件维修、更换所产生的材料成本费，由招标单位按合理市场价格承担，但须事前经招标单位确认后方可实施，并出示更换部件报废证明。

七、空调保养设备清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P 挂壁机 | 1P | 26GW | 1台 |
| 2 | 1.5P 挂壁机 | 1.5P | 35GW | 28台 |
| 3 | 2P挂壁机 | 2P | 50GW | 23台 |
| 4 | 3P挂壁机 | 3P | 72GW | 4台 |
| 5 | 3P柜机 | 3P | 72LW | 3台 |
| 6 | 5P柜机 | 5P | 120LW | 4台 |
| 7 | 5P吸顶机 | 5P | 120QW | 2台 |
| 8 | 3P吸顶机 | 3P | 72QW | 4台 |
| 9 | 2P吸顶机 | 2P | 50QW | 6台 |
| 10 | 中央空调 |  |  | 1台 |
| 11 | 机房专用空调 依米康20KVA |  |  | 1台 |
|  | 多联机组及新风机组 |  |  |  |
| 综合楼 | 内机 |  |  | 85台 |
|  | 外机 |  |  | 17台 |
| 专家楼 | 内机 |  |  | 22台 |
|  | 外机 |  |  | 2台 |
| 办公楼 | 内机 |  |  | 35台 |
|  | 外机 |  |  | 3台 |
| 餐厅 | 内机 |  |  | 43台 |
|  | 外机 |  |  | 5台 |
| 1号楼 | 内机 |  |  | 111台 |
|  | 外机 |  |  | 9台 |
| 2号楼 | 内机 |  |  | 63台 |
|  | 外机 |  |  | 6台 |
| 3号楼 | 内机 |  |  | 118台 |
|  | 外机 |  |  | 8台 |

日期：2026-5