招标编号：2023062

上海政法学院地源热泵中央空调1号、2号机组维修项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二三年五月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据学校图书馆的委托，根据学校相关招标采购规章规定对上海政法学院地源热泵中央空调1号、2号机组维修项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、预算金额：196000元

2、服务期要求：合同后20天内完成

3、项目名称：上海政法学院地源热泵中央空调1号、2号机组维修项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、 具有独立企业法人资格，相应的经营范围；

2、 报价人资产状况良好，近三年内未受到监管机构处罚、无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制和较好的经营业绩且经营状况良好；严格遵守国家有关的法律法规，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施。

3、 供应商应具备以下资格文件：提供税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照复印件。

4、 供应商提供的产品规格、技术指标等必须符合招标文件的规定。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2023年6月1日下午15:00时

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314张芳老师

四、询价会时间、地点：

询价会时间： 截止时间后立即组织

五、公告发布媒体上海政法学院网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：上海政法学院地源热泵中央空调1号、2号机组维修项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目要求

四、附件

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

2.1  本项目由成交供应商为学校提供上海政法学院地源热泵中央空调1号、2号机组维修项目项目维修。成交供应商应对项目过程负责。供应商不得将本项目转包。

2.2   按项目工程需求进行报价，中标后格价单价不变。

2.3  本项目的成交供应商将按学校的规定时间和地点施工，由供应商安排技术人员有序地对项目进行实施，并出具详细的施工质量认定及项目检测报告，全程由供应商负责。伙食、住宿、运输等所有问题由供应商自行解决，供应商应结合学校实际情况，按学校要求自行安排好相关工作。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

3.1  本项目施工过程中的所采用的设备及材料必须为合格产品，并满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

3.2  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

4.1  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

4.2  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 法人授权书；（附：身份证复印件）

- 报价说明（分项的详细报价及总价）

- 对本项目的具体实施方案、时间安排、投入设备及技术支持等的总说明；

- 企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 项目负责人员姓名、联系电话等

- 其它有必要说明的情况。

8、  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

9、 本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（196000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

5.1  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

5.2  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

5.3  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

5.4  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

5.5  响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

9.6  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交投标文件的电子文档各1份，电子文档必须和纸质文档一致，可采用pdf格式。投标文件的电子文档用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

6.1  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

6.2  询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

6.4  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 合同授予

7.1  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

7.2  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

7.3  成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

7.4 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

8.1  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

8.2  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

8.3  本询价文件解释权属采购询价单位。

第三部分

项目需求

上海政法学院学校地源热泵系统1号、2号机组维修项目

招标技术需求

- 项目概况
学校地源热泵系统1号、2号机组使用至今已有十三年有余，二套克莱门特地源热泵中央空调系统机组故障原因为设备系统内部锈蚀老化，导致1号主机2#系统和2号主机1#系统蒸发器内部泄露，导致冷媒系统泄露串水，且压缩机内部有进水现象，另有一台压缩机内部异响，进而导致主机设备瘫痪无法开启。为确保地源热泵中央空调系统在即将到来的夏季能够正常使用，需对压缩机组、蒸发器等设备进行维修。

- 预算经费：19.6万元。

- 范围：学校图书馆内

四、对投标单位要求：

- 参加投标的单位为具:

营业执照经营项目中须具有相应服务范围；

具有上海市冷冻空调工程安装维修企业B级以上资质；

- 提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件，提供企业股东情况。

- 提供相应专业维护保养人员的合格有效的资质证书。

- 投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

- 投标单位根据需要可到建设单位进行现场勘查。

五、技术要求

系统排水、拆卸泄露蒸发器及故障压缩机、对泄露蒸发器进行查漏补漏、对故障压缩机进行开缸维修、安装蒸发器及压缩机、清洁系统并做干燥处理、系统保压、开机调试。

六、工程量清单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机轴承 | 1-34-S-180 | 1 | 套 | 一号机2号系统压缩机部分 |
| 2 | 加卸载阀 | 1-34-S-180 | 1 | 套 |  |
| 3 | 垫片 | 专用 | 1 | 套 |  |
| 4 | 活塞环 | 专用 | 1 | 套 |  |
| 5 | 接线板 | 专用 | 1 | 套 |  |
| 6 | 内置油过滤器 | 1-34-S-180 | 1 | 套 |  |
| 7 | 干燥过滤器 | EMERSON-D48 | 8 | 节 |  |
| 8 | 冷媒 | 大金R134a | 150 | 公斤 |  |
| 9 | 冷冻油 | 莱富康E油 | 100 | 升 |  |
| 10 | 蒸发器铜棒 | 专用 | 5 | 根 | 一号机2号系统蒸发器部分 |
| 11 | 氮气 | - | 5 | 瓶 |  |
| 12 | 塑料石棉垫片 |  | 10 | 平米 |  |
| 13 | 螺栓 | 不锈钢M18 | 24 | 套 |  |
| 14 | 螺栓 | 不锈钢M24 | 24 | 套 |  |
| 15 | 保温棉 | 橡塑B1级 | 2 | 张 |  |
| 16 | 系统干燥除水 | - | 1 | 套 |  |
| 17 | 压缩机电机 | 1-34-S-180 | 1 | 台 | 二号机1号系统压缩机部分 |
| 18 | 压缩机轴承 | 1-34-S-180 | 1 | 套 |  |
| 19 | 垫片 | 专用 | 1 | 套 |  |
| 20 | 活塞环 | 专用 | 1 | 套 |  |
| 21 | 接线板 | 专用 | 1 | 套 |  |
| 22 | 内置油过滤器 | 1-34-S-180 | 1 | 套 |  |
| 23 | 干燥过滤器 | EMERSON-D48 | 8 | 节 |  |
| 24 | 冷媒 | 大金R134a | 150 | 公斤 |  |
| 25 | 冷冻油 | 莱富康E油 | 100 | 升 |  |
| 26 | 蒸发器铜棒 | 专用 | 5 | 根 | 二号机 1号系统蒸发器部分 |
| 27 | 氮气 |  | 5 | 瓶 |  |
| 28 | 塑料石棉垫片 |  | 10 | 平米 |  |
| 29 | 螺栓 | 不锈钢M18 | 24 | 套 |  |
| 30 | 螺栓 | 不锈钢M24 | 24 | 套 |  |
| 31 | 保温棉 | 橡塑B1级 | 2 | 张 |  |
| 32 | 系统干燥除水 | - | 1 | 套 |  |

七、质量保证要求

- 设备维修保质期自最终验收合格后开始，质保期为6个月。

- 在此期间由于设备自身缺陷而引起的故障及机械电气损坏，均应由本次维修的供应商免费维修和置换。

- 在正常使用情况下，如果设备出现损坏或运行过程不稳定的情况，经校方报修后，供应商需在收到报修信息的30分钟内赶至现场解决问题。

八、现场施工要求及安全要求

- 供应商所有雇员现场工作时，需服从校方管理，并严格遵守校方相关规定；

- 供应商现场施工所需的工具、设备等由供应商自备，学校不提供任何工具及现场施工设备等；

- 在进行现场施工过程中，如需高空作业，焊接动火作业、设备吊装等特殊作业，相应的操作人员必须具有作业资格证书并根据校方规定办理所有相关手续，否则供应商不得进行现场施工；

- 供应商现场施工时，因自身原因导致的安全事故及校方损失，全部由供应商负责。

九、验收标准

- 机组维修后，蒸发器于压缩机安装牢固稳定；机组运行平稳无异响杂音；蒸发器漏水现象解决；电路接线规范、安全无隐患；机组制冷热效果达到故障前的标准。

十、付款方式

- 维修调试合格，验收通过后支付合同格的100%。

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求承包上述工程项目

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及设备，作好施工准备，并在学校规定的完成。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

报价一览表

（根据具体内容进行报价，自行设计报价表格）

报价须为完税报价。

响应方代表签字：                                联系电话：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月     日

附件5

主要股东或出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资金额 （万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃成交（成交）资格。

注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.响应单位（响应单位）应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

响应方授权代表签字：

（加盖企业公章）

日期：