招标编号：2021001

上海政法学院28、29号楼18台热水炉及配套设备维护保养项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二〇二一年一月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据学校后保处的委托，根据学校相关招标采购规章规      定，对上海政法学院28、29号楼18台热水炉及配套设备维护保养项目进行公开询价，邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2021001

2、预算金额：73000元

3、工期要求：2021年3月1日0时—2022年2月28日24时。

4、项目名称：上海政法学院28、29号楼18台热水炉及配套设备维护保养项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

- 参加投标的单位为具有建筑工程机电安装3级及以上资质的单位。

- 提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件。

- 投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

三、现场踏勘时间：2021年1月6日上午10时00分。 地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼109室凌辉老师。联系电话：39225138

四、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2021年1月12日上午10：00

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼110室蔡老师,联系电话39225013

五、询价会时间、地点：

询价会时间：报价文件截止时间后5天内

六、公告发布媒体上海政法学院网

七、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：蔡弘

电 话：39225013

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 采购综合说明

1、本工程采购单位：上海政法学院

本项目采购范围包括：上海政法学院28、29号楼18台热水炉及配套设备维护保养项目

- 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、技术要求

四、附件

五、辅助资料表

六、工程量清单

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目承包协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 项目承包方式与报价

2.1  本项目由成交供应商承包上海政法学院28、29号楼18台热水炉及配套设备维护保养项目

。成交供应商应对本项目负责，供应商如有分包应在响应文件中予以详细说明，分包单位的资质必须得到采购单位认可。

2.2  本项目报价时，供应商应按照国家或者行业相关的收费规定。

2.3  供应商应认真参加现场踏勘活动，了解项目现场的一切情况。对采购文件中任何文字或数字有疑问时，供应商必须在提交报价文件前书面提出。

- 工期

3.1  本项目工期为2021年3月1日0时—2022年2月28日24时。

- 技术要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 项目质量要求和验收标准

各供应商应充分注意，凡涉及本工程的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，成交供应商应无条件执行。（以高标准为准）

4.1  本项目维保要求达到现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等。

4.2  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

4.3 上海市相关地方标准强制性条文。

4.4国家规定的相关标准强制性条文。

- 响应文件的内容和要求

5.1  供应商应对询价文件进行研究分析，并在对现场进行踏勘的基础上，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

5.2  响应文件主要内容:

一、商务标

- 报价函；

- 法人授权书及身份证明资料

- 响应文件情况汇总表；

- 响应文件综合说明；

- 报价明细说明

- 其他有必要说明情况。

- 技术标

- 工期及计划开工、竣工日期；

- 项目总进度计划表；

3     保证质量的主要技术措施；

- 公司简介、营业执照及资质复印件；

- 项目经理、项目技术负责人员及项目组成员资质、工作经历等简历；

- 其它有必要说明的情况。

5.3  响应文件错误的修正：询价小组将对确定为符合要求的响应文件进行校核。若发现其报价中有计算上的错误，将按以下原则修正：

⑴ 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

⑵ 单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

⑶ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组将按上述原则调整标书的金额。在供应商的确认下，调整后的金额对供应商起约束作用。如果供应商不接受改正的报价，则其响应文件将被拒绝。经修正的报价不等于成交价，成交价按最不利于该供应商的原则量化处理。

5.4  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

5.5  本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（73000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

6.1  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

6.2  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

6.3  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

6.4  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

6.5  响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

6.6  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交投标文件电子文档各1份。电子文档用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

7.1  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

7.2  询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。审核内容包括：工程技术要求、工程工期、要求提供的商务文件。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

7.4  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件或者没有按照5.2条规定提交相关文件资料的；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）标书中无电话联系方式的。

- 合同授予

8.1  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

8.2  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

8.3  成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

8.4 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

9.1  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

9.2  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

9.3  本询价文件解释权属采购询价单位

第三部分

技术需求

- 项目概况
   18台史密斯热水炉为学生公寓28、29号楼学生浴室供水洗澡，使用至今已过了免费维护保养期，为了确保热水炉及配套设备的安全使用，拟对28、29号楼18台热水炉及配套设备请专业维修保养单位进行维护保养。

- 预算经费：7.3万元。

- 时间：2021年3月1日0时—2022年2月28日24时。

范围：学校28、29号楼

五、投标单位资质要求：

- 参加投标的单位为具有建筑工程机电安装资质的单位。

- 提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件。

- 投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

- 工程量清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单价 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞美燃气炉 | G100-376 | 3000 | 18 |
| 2 | 循环泵 |  | 1000 | 4 |
| 3 | 控制中心 |  | 3500 | 2 |
| 4 | 管路 |  | 4000 | 2 |

七、维护保养响应承诺:

- 乙方人员在保养维护施工中，与甲方友好配合并严格遵守甲方相关的管理规章制度，尽可能降低对甲方正常营运的影响。如有争议，应通知双方相关人员协商解决。

2、应急维修

在维保合同期间，属维保合同范围内的商用热水系统运行出现故障时，乙方在接到甲方报修通知后， 2 个小时内到达现场（交通或其他意外情况将可能适当延长），进行排除故障或采取相关的应急措施，直到恢复正常运行（设备零部件损坏，需加工或更换则除外）。

八、维护保养内容

指派1-2名技术人员现场维护保养，确保每台设备每年全面保养维护二次，每台设备每月例行维护检查一次。

1．切断电气开关，切断气源：

在检修过程中禁止其他人员误操作使热水器投入工作而引起事故。

检查所有电气连接端子是否完好和连接可靠；

损坏的电气元件应该立即更换；

2．排水：

关闭热水炉冷水进水阀；

排水口接上软管并通至地漏；

打开排污阀，打开热水出水龙头，将热水器内的热水排净；

3．除垢：

卸下安全阀，如果安全阀结水垢，应该进行除垢处理；

按照除垢剂使用说明，兑制质量百分比小于10%除垢溶液（只能使用瑞美认证的除垢剂）。

运用虹吸原理，将除垢剂溶液从安全阀口导入炉体内。

确保除垢剂在炉体内浸泡规定的时间，具体时间视结垢程度而定。

添加除垢剂：若浸泡一段时间后，从排污阀放出的溶液颜色为黄色，说明除垢剂的有效成分已用完，需添加新的除垢剂，直至溶液颜色由黄色变为红色，继续浸泡。

安装外侧手孔盖板；

除垢工作结束后：

安装温度压力安全阀；

打开进水阀门及排污阀，对内胆进行反复冲洗，直至所放出的水洁净为止。

4．检查阳极棒：检查之前请将热水炉的水排空！

移开热水炉的烟帽；

从热水炉排烟口出口用套筒扳手拆下阳极棒并清洗；

如已能看到阳极棒内部金属丝则需更换阳极棒；拧紧阳极棒；

5．热水炉注水并检查水管路是否有泄露；

6．检修燃烧系统：

卸下所有主燃烧器和小火燃烧器；

清理小火燃烧器和小火喷嘴；检查小火燃烧器组件感测探头；

检查清理主燃烧器的引射口和火口；可以利用真空吸尘器/毛刷或钢丝刷清理主燃烧器；

清理主喷嘴；用抹布去除烟黑和积碳；

重新装上主燃烧器和小火燃烧器，确保燃烧器正确安装在托架上

7．检查设备间的通风状况；检查烟道连接处的密封性；

8．清除进气口集污段内的杂质；

9．检查气路的密封性，不能用明火试漏；

10．接通电气开关，观察热水炉的运行；检查排烟情况；

11．检查燃气静压和系统工作的动压，不能超过额定范围；

保证气体完全燃烧；

保证火焰不离焰；

调整辅助燃烧器火焰能作到迅速点火并使火焰蔓延至整个燃烧器；

保证点火、燃烧和熄灭期间运转相当平静；

按照《安装与使用说明书》的要求进行其他相关检查；

九、结算与付款：

付款方式：全年分二次付款，第二次5月份，第一次10月份。

附件：容积式商用燃气炉《零配件价格报价表》

| 序号 | 规 格 | 名 称 | 价 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9050014-000 | 220V转24V变压器 |  |  |
| 2 | 9050015-000 | 通用强排风机配件包 |  |  |
| 3 | 9030001-000 | 直管DN20*125 |  |  |
| 4 | 9030002-000 | 直管DN20*80 |  |  |
| 5 | 9030003-000 | 弯头3/4 |  |  |
| 6 | 9030004-000 | 外丝直接3/4 |  |  |
| 7 | 9070030 | 烟道挡板节流片 |  |  |
| 8 | 9220002 | 风压开关连接头 |  |  |
| 9 | 3180136-000 | 六角铜棒S22 |  |  |
| 10 | 9220003-000 | G100室外型探头转接头 |  |  |
| 11 | 9100001-000 | G100室外型气道 |  |  |
| 12 | 9100002-000 | 强排式气道顶盖 |  |  |
| 13 | 9050003-000 | EBM风机 |  |  |
| 14 | 9050004-000 | Honeywell风压开关 |  |  |
| 15 | 9050016-000 | 强排式连接线 |  |  |
| 16 | 9100005-000 | 强排式排烟罩顶板 |  |  |
| 17 | 9100006-001 | 强排式排烟罩百叶窗 |  |  |
| 18 | 9100009-000 | 强排式排烟罩 |  |  |
| 19 | 9100010-001 | 强排式排风道 |  |  |
| 20 | 9100007-000 | G100燃烧器底盒 |  |  |
| 21 | 9070002-000 | G100室外型进气管 |  |  |
| 22 | 9050005-000 | 继电器支座 |  |  |
| 23 | 8231501-000 | G100燃气阀（天然气） |  |  |
| 24 | 8231502-000 | G100燃气阀（液化气） |  |  |
| 25 | 8231503-000 | G100蝶阀组件 |  |  |
| 26 | 8231504-000 | G100点火控制板 |  |  |
| 27 | 8231505-000 | G100点火线 |  |  |
| 28 | 8231506-000 | G100长明火架 |  |  |
| 29 | 8231507-000 | G100变压器 |  |  |
| 30 | 8231508-000 | G100温控器 |  |  |
| 31 | 8231509-000 | G100安全阀 |  |  |
| 32 | 8231510-000 | G100控制盒 |  |  |
| 33 | 8231511-000 | G100排水阀 |  |  |
| 34 | 8231512-000 | G100燃烧器片 |  |  |
| 35 | 8231515-000 | 点火针 |  |  |
| 36 | 9120001-000 | 产品说明书 |  |  |
| 37 | 9120001-001 | 除垢液 |  |  |

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求承包上述项目。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织技术力量及管理力量，安排人员及设备，作好维保项目准备。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （工程名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

询价一览表

货币单位：人民币（元）

| 项目名称 | 总价（元） | 工期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |

响应方代表签字：                                   联系方式：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月      日

附件5

主要股东或出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资金额 （万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃成交（成交）资格。

注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.响应单位（响应单位）应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

响应方授权代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

1、主要设计管理人员表

| 名称 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 证书 | 主要资历、经验，承担过的项目及其职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目主管 - 其他人员 3、。。。。。。 |  |  |  |  |  |  |

- 设计进度表

（供应商以自认合适的格式表达）