招标编号：2023005

上海政法学院三馆空气源机组系统

维保项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二三年一月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据学校后保处的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对上海政法学院三馆空气源机组系统维保项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2023005

2、预算金额：160000元

3、项目名称：上海政法学院三馆空气源机组系统维保项目

4、项目期限：合同后一年

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、响应方是具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商

2、投标单位应具有空调工程安装维修资质；

3、关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2023年1月19日上午9时30分

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院南大门门卫

四、询价会时间：报价文件截止时间后一星期内

五、公告发布媒体上海政法学院校园网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：上海政法学院三馆空气源机组系统维保项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目要求

四、附件

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目实施协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

1.5 本项目由成交供应商提供学校基地新风和空调维保服务。成交供应商应对服务过程负责。

1.6   项目成交后，合同规定的维保费用不再变化。

1.7  本项目的成交供应商将按学校的规定要求进行项目实施维保，由供应商安排相关人员对项目有序进行，并出具详细的维保方案，全程由供应商负责。项目维保实施期间伙食、住宿、运输等所有问题由供应商自行解决，供应商应按学校要求自行安排好相关工作。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

1.8  本项目实施维保过程中的安全和规范要求必须满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

1.9  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

2.0  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

2.1  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 授权书；

- 报价说明

- 对本项目实施的流程、、技术支持等的总说明；

- 企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 项目负责人员姓名、联系电话等

- 其它有必要说明的情况。

8、  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

9、 本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（160000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

2.2  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

2.3  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

2.4  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.5  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.6 响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.7  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交的商务标和技术标的电子文档各1份。商务标和技术标电子文档各自用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

2.8  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

2.9 询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

3.0  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 合同授予

3.2  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

3.3  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

3.4 成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

3.5 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

3.6  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

3.7  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

3.8  本询价文件解释权属采购询价单位。

本次询价采购将严格按照政府采购相关法规执行，如发现有串标、围标及虚假报价有侵害学校利益的行为，一旦发现将按照政府采购的相关规定严肃处理。

- 第三部分

# 上海政法学院三馆空气源螺杆热泵机组维保项目招标需求

一．项目概况

上海政法学院比赛馆/学生礼堂中央空调系统，使用主机为美的空气源螺杆热泵机组（制冷量462KW）三台，其中投入使用两台；使用空调机组为美的组合式空调机组和国祥模块组合式空调机组，其中美的组合式空调机组中：风量15000m³/h冷量115KW机组一台、风量28000m³/h冷量130KW机组二台、风量45000m³/h冷量350KW机组四台、风量60000m³/h冷量457KW机组一台，国祥模块组合式空调机组风量3000m³/h冷量43KW机组二台；使用循环水泵为东方威尔11KW循环水泵四台；使用定压补水装置一套（含南方泵业1.5KW补水泵一台、压力罐一个）；使用末端美的风机盘管52台；风管2167㎡（含新风、送回、回风）；风口278个。

- 预算金额：16万元

三、服务内容

- 投标方应提供合格的常驻现场维修保养技工，确保空调系统正常运转。

- 维保范围：空调主机、空调机组、循环水泵、定压补水装置、风机盘管、风管及风口的维修、保养及清洗；末端风机盘管、新风机组及其它管路等辅助设备的清洗及水处理。

- 清洗工作包括杀菌、除垢、除锈。风管的清洗必须通过当地卫生防疫部门检测并获取合格的检测报告。换季开机前对空调循环水进行加药排污。

- 根据学校重大活动对中央空调使用的需求，做好值班保障工作。

- 做好中央空调运行的巡视工作，并做好巡视记录。

- 每年换季期间，对空调进行全面维护、保养。对机组、水泵、电机、风机、盘管、风管、新风管道、过滤器网、通排风、管道、阀门、媒水系统、控制电器、系统漏液漏油等设备设施及相关辅助设备进行全面维修保养和检查，并做好维修保养记录。

- 根据报修情况，提供及时周到的抢修服务

- 负责换季保养期间使用的耗材、水处理药剂等的供应，以及日常易损零配件的供应。

四．服务要求

- 每天定时对设备运行情况进行巡视、检查、发现问题及时解决，做好维修记录和故障记录。

- 保证空调设备正常运行，提供365天24小时服务机制，配备日常的报修固定电话和手机电话，确保24小时开通。

- 常驻现场维修人员不少于2人、换季期间常驻现场维修人员不少于8人、风管清洗期间，专职清洗人员不少于8人。供应商派驻及前往上海政法学院的工作人员，应具备相应合格有效的资质证书。供应商向上海政法学院提供相关操作人员的姓名、资质证书名称、编号、发放单位等信息供甲方留存。（需提供常驻现场服务人员的社保关系证明、劳动合同证明及意外险投保证明。）

- 供应商接到甲方报修后,30分钟内赶到现场进行技术支持，并在到达现场后90分钟内排除故障，配件更换6小时内修复；超过24小时未修复须向主管部门汇报，维修完成后由甲方签字确认。

- 建立空调使用台账，制定空调管理、维修、保养及服务的具体工作计划及制度，制定空调安全操作规范制度。提高处置设备突发故障的能力，确保空调的正常运行。

- 在维护、保养工作期间由现场工作人员自身操作不当所产生的事故责任，均由供应商自行承担，招标人不承担任何责任

- 供应商应积极配合招标人解决维护、保养工作中存在的各类技术问题；

- 考核要求，总体管理与服务的满意率达到98%，空调设备维修与保养完好率达到98%。

- 供应商在进行清洗工作中，需物业陪同监督，确保学院场馆日常使用不受影响，在完成清洗工作后，做好此项工作记录并递交物业

- 安全责任，中标方如违反空调安全操作规范制度及相关的操作制度所造成的人身安全事故、设备损坏等均有中标方负责赔偿。

- 维保服务方式为清包工，中标方报价的投标总价包括合同期内所发生的人工费、检测费、换季保养耗材、水处理药剂等全部费用。维修涉及配件更换的，则以100元为界限，单个配件价格为100元以下（含100元）的，则零配件费用由维保方承担，单个配件价格为100元以上的，则维保方需以书面通知招标方，由招标方提供。

- 招标方提供给维修保养公司的各种资料，维修保养公司应妥善保管。未经招标方同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。

- 维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方，双方签字存档；维修保养合同期满后，维修保养公司应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。

- 各次检测、检查、试验必须物业部门和维修保养公司双方代表签字方能认可。

- 明确应急故障事件的紧急处理措施；

- 明确相互沟通的机制；

- 投标人须具备完善的质量管理体系。

五．设备维保技术需求

（一）空气源螺杆热泵机组维保需求

### （1）月度保养

在机组正常运行期间，提供常规检查每月一次，完成后提交维护检查工作单，具体工作如下：

    - 检查及调整主机、电脑安全保护及运作情况

    - 检查及调整机组运行时的压力、温度

    - 检查主机启动柜触点及电脑装置

    - 检查主机启动柜触点及电路上的保护熔断器

    - 检查油箱油位和油加热器的工作情况

    - 测试主机及检查风机绝缘阻值和运行情况

    - 清理启动柜及检查各主线接口

    - 检查机组运行时增减载机构的动作情况

    - 检查润滑油（如有需要通知用户进行更换）

    - 检查压缩机油压、油过滤器（如有需要通知用户进行更换）

    - 检查控制回路的电压和保护装置

- 季度保养

每季度对机组进行全面检查、维护，完成后提交工作报告书，具体进行如下工作：

- 机组系统检漏

- 检查及清理主机马达启动器及触点

- 检视主机油路运行是否正常

- 检查压缩机工作状态和电机工作电流

- 检视油箱油位及润滑油质量

- 检视机组运行水量及换热温差

- 检查压缩机的排气及出口温度

- 检查机组安全保护装置

- 检查主机电脑运行情况

- 检查冷凝器风扇电机电流

- 检查机组安全保护装置

- 检查干燥过滤器

- 检查油过滤器

- 清洁保养机组配电柜并适当紧固强电部分接线端子

- 年度保养

停机期间，每年二次对机组进行停机检查和保养，以正确评估空调制冷设备的状态，确保空调设备的运行的安全、高效。

其中主要项目如下：

1）压缩机及辅助组件：

①记录电压及相间电压；

②用摇表测量电机电阻；

③检查机组密封情况；

④检查机组负荷情况；

⑤更换干燥过滤器；

⑥清洗过滤器（根据需要更换冷冻油及油过滤器）；

⑦检查油加热器及其恒温器；

⑧检查所有其他的润滑系统部件：油冷却器，电磁阀等；

⑨检查膨胀阀是否失灵；

⑩检查所有部件是否松动。

2）风、水侧热交换器（板式热交换器）及组件：

①清洗翅片，去除污垢，便之达到良好换热效果；

②检查风扇及其电机马达。

3）控制箱：

①诊断检查程序；

②检查接触器或更换；

③检查所有电器线路和接线端子有无脱落及破损；

④检查各运行状态指示灯；

⑤检查各切换开关；

⑥检查各设定值是否正确，并调准确。

4）检查冷媒系统：

①进行泄漏检查，找出泄漏处并补漏；

②记录视镜的状态；

③根据要求补充制冷剂。

在设备运行季节中，对机组进行冷暖切换开关检查，以确保机组可靠、安全、和高效运行，做好运行记录二份，双方各执一份。

1） 每年 2 次定期保养维修服务程序

- 对于机组控制系统进行检查。

- 查看机组运行及安全保护设定参数是否有不正确改动。

- 检查主机制冷回路各辅助件（如：冷媒过滤器，热力膨账阀）工作是否正常。

- 检查机组运转时是否有异常响声和振动

- 检查及记录冷媒量及运行情况；检查及记录机组冷媒管道，用冷媒探漏仪测试是否泄露。

- 检查压缩机运行时是否发出不正常之噪音及震动。

- 检查并保养主机避震器。

- 检查及记录压缩机组之启动器及安全保护组件运行状况。（检查及清理压缩机之电动机启动器，紧固电线接头及螺母。

- 检查内机温度主板、蜂鸣器、传感器是否正常工作。

- 检查内机滤网是否脏堵，每年 2 次对所有机组的内机均应进行两次彻底的滤网清洗。

- 检查内机冷凝水管是否畅通、积水盘是否有大量积水。冷凝水提升泵、排水泵及冷凝水管使用情况是否良好。

- 检查及记录压缩机之电源供电线的耐压和绝缘程度。

- 检测及清理机组控制屏和检测及调试所有控制保护组件。

- 检查及清理机组启动柜、配电盘、控制屏的内部电路系统，查看主机电气元件是否有缺陷，尤其是主接触器的吸合性能。

- 紧固机组控件箱及启动柜内的所有电接头。

- 对机组各种安全保护设定值进行模拟试验，测定安全装置性能。

- 更换油过滤器滤芯，分析冷冻机油的污染程度，确定是否需要更换。

- 检修机组管路的保温情况。

- 排水连接管等是否可以正常工作。

- 记录运行数据，以便作出运行状况及效率的分析，并呈交检查运行报告。

2） 每年 1 次制冷、1次制热季节前保养维护服务程序

- 检查并保养主机避震器。

- 检查及记录机组冷媒管道，用冷媒探漏仪测试是否泄露。

- 检查及清理压缩机之电动机启动器，紧固电线接头及螺母。

- 检查及记录压缩机之电源供电线的耐压和绝缘程度。

- 检测及清理机组控制屏和检测及调试所有控制保护组件。

- 检查及清理机组启动柜、配电盘、控制屏的内部电路系统，查看主机电气元件是否有缺陷，尤其是主接触器的吸合性能。

- 紧固机组控件箱及启动柜内的所有电接头。

- 对机组各种安全保护设定值进行模拟试验，测定安全装置性能。

- 探测机组各连接缝是否有油迹，用专用检漏仪器检查主机各部位有无泄漏。

- 检修机组管路的保温情况。

- 提供机组使用运行状况报告。

- 组合式空调箱日常维保需求

每月检查清洁表面和皮带；

过滤器清洁，滤料无破损变形；

蒸发器翅片清洁，达到明亮无堵塞；

送回风管道济静压箱无堵塞、漏风；

确认在制冷状态下20分钟后无水泄露；

检查泠凝水排水管是否畅通；

检查铜管及保温无破损；

检查吸入温度、排出温度、温度差、运转音等运转数据；

检查风口摆动是否正常；

检查各零件绝缘状况；

检查设备有无异常音，震动情况。

如发现异常，立即处理，恢复正常。

对年度工作进行总结、分析，做出年度主机实际工作报告，供甲方参考存档。

- 风机盘管日常维保需求

1）月度维保

检查风机运转是否正常；

检查风柜风机皮带传动情况；

清洁防尘网；

清理泠凝水盘、处理非正常积水；

检查设备制冷效果；

检查空调尘网并清洗；

如发现异常，立即处理，恢复正常。

2）季度维保

做好月度维保工作；

检查风机的运行情况（声响、传动）；

检查自控装置的操控情况；

如发现异常，立即处理，恢复正常。

3）半年维保（换季期间）

做好月度及季度维保工作；

检查风机轴承、电动机轴承并加注润滑脂；

检测电动机运转电流，检查启动装置是否完好；

测量风量及进、出风温差；

检查翅片及风叶，需要清洁时，即采取措施清洗；

检查风管、软接有无明显漏风现象；

检查风阀调节的灵活性；

检查冷冻水管、冷凝水管、冷凝水盆、保温套有无渗漏现象（近末端装置105米管路）；

如发现异常，立即处理，恢复正常。

4）年度维保

做好月度、季度及半年维保工作；

对年度工作进行总结、分析，做出年度主机实际工作报告，供甲方参考存档。

- 水泵日常维保需求

1）月度维保

每月检查停止和运转状态下联轴器的状况；

检查电机轴承；

检查电机发热是否正常；

检查水泵轴封密封情况；

检查水泵止回阀是否正常；

如发现异常，立即处理，恢复正常。

2）季度维保

做好月度维保工作；

检测运转电流；

检测绝缘电阻情况；

检测水泵轴承运转情况；

如发现异常，立即处理，恢复正常。

3）半年维保（换季期间）

做好月度及季度维保工作；

检查水泵的机械密封部分和油封；

检查密封机构损坏情况；

如发现异常，立即处理，恢复正常。

4）年度维保

做好月度、季度及半年维保工作；

对水泵进行解体保养；

更换水泵的轴承、密封圈；

对水泵内部进行全面的清洗清洁，并加注润滑油；

如发现异常，立即处理，恢复正常。

对年度工作进行总结、分析，做出年度主机实际工作报告，供甲方参考存档。

- 电气控制部分日常维保需求

定期检查报警器声，光报警是否正常；

检查接触器、熔断器有无松动或损坏，发现问题及时排除；

检查电加热器的螺丝有无松动，热管有无尘埃，如有松动和尘埃应及时紧固和清洁；

定期用钳形电流表测试所有电机的负载电流，测量数据与原始记录不符时，应查出原因；

检查继电器和电子元件有无破损和变质，发现问题及时更换；

用温度计测量回风、送风温度和相对湿度，偏差超出标准时，应进行调正；

测量设备的保护接地线，如果引线接触不良，应及时紧固；

测量设备绝缘，检查导线有无老化现象。

如发现异常，立即处理，恢复正常。

对年度工作进行总结、分析，做出年度主机实际工作报告，供甲方参考存档。

- 风口日常维保需求

1）月度维保

检测送风口、回风口的温度是否正常；

如发现异常，立即处理，恢复正常。

2）季度维保

做好月度维保工作；

清洁清洗送风口、回风口的表面；

如发现异常，立即处理，恢复正常。

3）半年维保（换季期间）

做好月度及季度维保工作；

拆卸清洗送风口、回风口；

如发现异常，立即处理，恢复正常。

4）年度维保

做好月度、季度及半年维保工作；

全面检测、维护和保养送风口、回风口；

如发现异常，立即处理，恢复正常。

对年度工作进行总结、分析，做出年度主机实际工作报告，供甲方参考存档。

- 风管维保需求

1）月度维保

检查调节风阀是否灵活；

检查各类阀门仪表的完好情况；

如发现异常，立即处理，恢复正常。

2）季度维保

做好月度维保工作；

检测、试验自动阀门、仪表的动作可靠性；

检查保温层有无脱落或失效；

检查风嘴、百叶有无异物堵塞；

如发现异常，立即处理，恢复正常。

3）半年维保（换季期间）

做好月度及季度维保工作；

检查空调风系统管道有无脱落；

检查空调风系统管道有无开裂；

检查空调风系统管道有无穿孔；

检查空调风系统管道有无渗漏；

如发现异常，立即处理，恢复正常。

4）年度维保方案

做好月度、季度及半年维保工作；

全面检查、维护空调风系统；

确保管路系统的完好与通畅；

如发现异常，立即处理，恢复正常；

对年度工作进行总结、分析，做出年度主机实际工作报告，供甲方参考存档。

- 过滤网清洗更换需求

1）半年维保（换季期间）

每半年对全部过滤网进行拆卸清洗，确保干净清洁；

日常工作中，如发现异常，立即处理，恢复正常。

2）年度维保

做好半年维保工作；

每年对全部过滤网进行更换；

对年度工作进行总结、分析，做出年度主机实际工作报告，供甲方参考存档。

- 保养耗材及水处理药剂的供应

1）负责每年提供并更换机组所需原厂冷冻油、干燥过滤芯、油过滤器、制冷剂等保养耗材。

2）负责每年提供并投加中央空调循环水处理药剂

（十）风管清洗服务需求（每年一次）

（1）质量标准

清洗服务需满足：

WS 394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》；

WS/T 395-2012《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》；

WS/T 396-2012《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》；

卫生部令2011第80号《公共场所卫生管理条例实施细则》；

上海市政府令2011第70号《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》；

DB31/405-2012沪质监《公共场所空调通风系统运行卫生要求》；

项目完成后须提供具有国家CMA认证的检验合格报告。

备注：以上标准和规范有不一致时，以标准高者为准。

（2）清洗技术要求

1.清洗方法的要求

集中空调通风系统的清洗应采用机械清洗方法。

2.清洗过程的要求

2.1工作范围

风管清洗范围包括：送风管、回风管和新风管。

部件清洗范围包括：空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、过滤器及室内送回风口等。

2.2现场检查与准备

供应商技术团队在作业前，应查阅集中空调通风系统有关技术资料，对需要清洗的集中空调通风系统进行现场勘察和检查，确定适宜的清洁工具、设备和工作流程；并根据集中空调通风系统的情况和本规范的技术要求，制定详细的清洗工作计划和清洗操作规程。

2.3风管清洗

根据现场实际情况，采用风刀、气鞭等气动设备以及机器人、软轴毛刷等设备清洗；

连接机箱的铝箔软管必须采用压力适中的气鞭清洗，防止管道破损；

风管的清洗工作应分段、分区域进行，在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。

2.4部件清洗

采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件还应恢复到原来的调节位置。

2.5清洗作业过程中的污染物控制

清洗过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。

2.6作业出入口

供应商技术团队可通过集中空调通风系统风管不同部位的作业出入口进出人力和机械，进行相应的清洁与检查工作。必要时可切割其它出入口，并保证作业完成后将其密封处理。

2.7消毒处理

应对集中空调通风系统的风管、设备、部件进行消毒处理。

2.8清洗时间要求

清洗时间以甲方正式通知为准。清洗工作不得影响馆内正常秩序和空调的正常使用。

（3）清洗效果及安全措施的要求

3.1清洗效果

卫生指标：达到上海市质量技术监督局颁布《集中空调通风系统卫生管理规范》（DB31/405--2012）规定的卫生质量指标。

表1  空调送风卫生质量指标

| 空调送风卫生质量指标 |  |
| --- | --- |
| 可吸入颗粒物（PM10） | ≤0.08mg/m³ |
| 细菌总数 | ≤500cfu/m³ |
| 真菌总数 | ≤500cfu/m³ |
| â-溶血性链球菌等致病微生物 | 不得检出 |
| 灭菌率 | >90% |

表2  风管内表面卫生要求

| 风管内表面卫生要求 |  |
| --- | --- |
| 积尘量 | ≤1g/㎡ |
| 细菌总数 | ≤100cfu/㎡ |
| 真菌总数 | ≤100cfu/㎡ |
| 致病微生物 | 不得检出 |
| 灭菌率 | >90% |

表3  部位或部件卫生要求

| 部位或部件 |  | 卫生要求 |
| --- | --- | --- |
| 新风口 |  | 保持清洁，周围无明显污染源 |
| 新风处理机和空气处理机 | 机房 | 保持清洁、干燥，不得存放杂物 |
|  | 机组 | 部件完好，无明显的污染物，正常运行 |
| 盘管 |  | 不得出现霉斑和明显积尘 |
| 凝结水盘和排水管 | 冷凝水管水封 | 不得漏水、堵塞 |
|  | 排水管 | 保持通畅，无积水 |
|  | 凝结水盘 | 无漏水、腐蚀、结垢、积尘和霉斑 |
| 风管 | 管体 | 保持完好无损，不得有凝结水产生 |
|  | 内部 | 不得有垃圾、动物尸体及排泄物 |
|  | 检修（查）口 | 能正常开启和使用 |
| 送风口、回风口和排风口 |  | 风口及周边区域不得出现积尘、潮湿、霉斑或滴水现象，保持周边区域清洁 |
| 空气过滤器和过滤网 |  | 保持清洁，定期清洗或更换 |

3.2清洗效果的检查

集中空调通风系统清洗后，由供应商技术团队检验人员按照有关卫生要求进行自检。项目每次清洗后验收时由具备国家CMA资质的第三方卫生学评价机构对清洗消毒效果进行检验，并出具报告。具体安排见下表：

| 验收内容 | 设备 | 评价单位 |
| --- | --- | --- |
| 清洗后验收 | AHU、PAU、风机、盘管、风管、风口 | 具备国家CMA资质的第三方卫生学评价机构 |

如检测后不合格的，供应商技术团队应实施返工直至合格为止，且该部分费用全部由供应商承担。

3.3清洗效果的影像资料

集中空调通风系统清洗后，应使用机器人将清洗过的风管内部情况录制成录像带或光盘等影像资料。

3.4安全措施

清洗机构应遵守有关的安全规定制定安全制度，清洗现场应设置安全员，采取有效措施保证清洗人员及建筑物内人员及设施设备的安全，并保护好环境。供应商作业人员在进行清洗工作期间禁止携带易燃、易爆和强腐蚀性物品进入场馆。期间如有动火作业，应提前向物业提出申请，获批准后方可实施。动火现场需按照消防法规定做好各项防火措施。

清洗工作中的用电作业，供应商应派持有电工证的工作人员进行规范操作，防止意外事故发生。

（4）验收

清洗工作完成后，招标方聘请第三方检测机构对项目合格进行检验、并出具检验合格报告，中标方需填写提交相关记录表与现场清洗照片并保存。

- 水系统维保方案（水处理）

避免中央空调水系统中细菌繁殖，防止管道腐蚀和结垢，延长使用寿命，提高交换效率，降低能源消耗，对中央空调水定期进行化学处理。

（1）水处理维保的工作内容：

1)提供清洗、预膜、日常处理的各类所需化学品；

2)对现有的系统提出改进建议；

3)提供清洗、预膜、日常处理技术服务；

4)每月提供水质报告；

5)提供按上海市地方标准DB31/T143-94《宾馆、饭店空调用水及冷却水水质标准》进行化验测试的水质报告。

（2）水系统维保服务质量要求（中央空调循环水系统维护要求）

处理要求达到GB50050—95《工业循环冷却水处理设计规范》《上海地方空调水质标准》中相关指标。年均腐蚀率（mm/a）碳钢＜0.125

铜及铜合金＜0.005。为中央空调循环水系统运行稳定、安全、长周期、优质量提供保障。

(3)现场服务技术要求

A.现场服务内容：

清洗预膜的实施操作、分析监测、工作报告编制；

B.清洗预膜施工内容

1）检查和测试所有运行安全控制系统；

2）冷冻水，热水密闭系统

3）脱脂除锈  生物杀菌  预膜处理

4）空调循环水质保养期限为一年。

（4）验收

将水样送第三方（具有计量认证检测机构）并保证水质符合国家标准（水样封样工作由双方共同进行）。

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源螺杆热泵机组 | 美的 | LSBLGRW460/C | 2 | 462KW |
| 2 | 组合式空调箱 | 美的 | MKZ1515CA | 1 | 15000m³/h、115KW |
| 3 | 组合式空调箱 | 美的 | MKZ1821CA | 2 | 28000m³/h、130KW |
| 4 | 组合式空调箱 | 美的 | MKZ3021CA | 4 | 45000m³/h、350KW |
| 5 | 组合式空调箱 | 美的 | MKZ3324CA | 1 | 60000m³/h、457KW |
| 6 | 组合式空调箱 | 国祥 | KZE0906DH | 2 | 3000m³/h、43KW |
| 7 | 循环水泵 | 东方威尔 | 11KW | 4 |  |
| 8 | 定压补水装置 | - | - | 1 |  |
| 9 | 补水泵 | 南方泵业 | 1.5KW | 1 |  |
| 10 | 风机盘管 | 美的 |  | 52 |  |
| 11 | 风管 | -- | ㎡ | 2167 |  |
| 12 | 风口 | -- | 个 | 278 |  |

- 服务期限及项目预算

- 服务期限

2023年2月1日-2024年1月31日

2.项目预算：16万元。

- 响应文件其他要求

- ★ 本项目预算16万元，响应报价超过预算金额为无效响应；

- 付款比例：服务期6个月后支付50%服务费，服务期结束，验收合格后支付剩余服务费。

- 验收方式：采购方验收通过

- 响应文件应提供具体的技术方案，包括对项目需求分析理解、服务理念、方式、流程、项目重点难点分析、合理化建议等。

- 响应文件应提供具体的实施方案，包括进度计划、专业技术力量配置、各项服务质量保障措施、项目相关各方沟通协调机制、成果提交形式、验收方案等。

- 响应文件应提供相关服务承诺，包括免费服务期期限、免费服务期内的维护方案（响应时间、相关问题解决方案、不能解决所采取的措施等）、不随意更换项目核心成员的相关承诺、其他相关增值服务或优惠条件等。

- 响应方应具有承担类似项目的成功经验，提供2020-2022年内类似项目业绩证明（以合同复印件为准，合同须体现签约主体、项目名称、日期、签章等要素）。

- ★ 响应文件另须提供(加盖公章)：

- 营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）复印件；

- 法定代表人授权书原件；

- 被授权人身份证复印件；

- 参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 上一年度财务报告或银行出具的资信证明；

- 近半年内任意一个月的依法纳税证明材料；

- 近半年内任意一个月的依法缴纳社保的证明材料。

注：

1）标有“★”的要求为资格符合性检查项，若不满足资格检查作不通过处理，为无效标。

2）“项目需求”中给出服务要求的标准或者参照的牌号及分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，响应方可以选用代替的标准、牌号或分类号，但这种代替应须以不影响需求服务功能实现为前提。

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求完成项目。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及设备，作好项目准备，并在学校规定的期限完成项目任务。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

报价一览表

（自行设计报价表格）

1、 报价须为完税报价。

2、每样清洗物品均需要报单价及总价，最后合计总价为本项目最终报价。

响应方代表签字：                   联系电话：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月    日

附件5

拟投入本项目的主要人员情况表

（附相关证书复印件并加盖公章）

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 技术职务 |  |
| 职 务 |  | 本合同中拟任职务 |  | 为申请人服务时间 |  |
| 学 历 |  |  |  |  |  |
| 相关职业资格 |  |  | 取得职业资格时间 |  |  |
| 2.经 历 |  |  |  |  |  |
| 年 份 | 负责过的主要项目 （类型、金额） |  | 该项目中任职 |  | 备 注 |

备注：以上信息均是真实有效的。

响应方授权代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

- 附件6

主要股东或出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资金额 （万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标（成交）资格。

注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.响应方（投标单位）应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

响应方授权代表签字：

（加盖企业公章）

日期：