招标编号：2019009

上海政法学院三号开关站低压分段联络开关

更换项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O一九年三月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

第五部分 辅助资料表

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据学校后保处的委托，根据学校相关招标采购规章规      定，对上海政法学院三号开关站低压分段联络开关更换项目进行公开询价，邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2019009

2、预算金额：88000元

3、工期要求：合同签订后5天内

4、项目名称：上海政法学院三号开关站低压分段联络开关更换项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、投标人必须是独立法人企业、具有电力安装资质三级以上（含三级）。。

2、资产状况良好，无不良记录。

三、现场踏勘时间：2019年3月15日上午9时30分

递交报价文件截止时间：2019年3月18日上午10时00分

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

四、询价会时间、地点：

询价会时间：报价文件截止时间后5天内

谈判会地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

五、公告发布媒体上海政法学院网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 采购综合说明

  - 本工程采购单位：上海政法学院

1.2 本工程采购范围包括：上海政法学院三号开关站低压分段联络开关更换项目

1.3 本工程询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、技术要求

四、附件

五、辅助资料表

六、工程量清单

1.4  本询价文件是本工程采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订施工承包协议书的依据，也是本工程合同文件的主要组成部分。

- 工程承包方式与报价

2.1  本项目由成交供应商为上海政法学院提供三号开关站低压分段联络开关更换。成交供应商应对施工过程负责。

2.2   合同规定的项目施工完成，结算价以审计价为准。

2.7  本项目的成交供应商将三号开关站低压分段联络开关更换工作按学校的规定时间完成，由供应商安排技术人员对项目有序进行，并出具详细的施工报告，全程由供应商负责。伙食、住宿、运输等所有问题由供应商自行解决，供应商应结合学校实际情况，按学校要求自行安排好相关工作。

工期

3.1  本工程计划施工工期为合同签订之日起5天。

3.2  成交供应商的具体进场施工日期以采购单位通知为准，如因客观原因影响如期进场，为确保工程总体计划的按时完成，工期不予顺延，由此造成的费用不予补偿。

3.3  本工程要求成交供应商能配合采购单位一起分忧解难，在总竣工不推迟的前提下，全面规划统筹兼顾，见缝插针地安排好各项施工任务。

- 技术要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 工程质量要求和验收标准

各供应商应充分注意，凡涉及本工程的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，成交供应商应无条件执行。（以高标准为准）

5.1  本工程质量要求达到一次性验收合格，并满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

5.2  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

5.3 上海市工程建设地方标准强制性条文。

5.4国家规定的工程建设标准强制性条文。

- 材料设备供应

6.1 本工程的所有材料一律由成交供应商自行解决。

6.2 本工程所用材料均需符合设计要求并附质保书或产品合格证，原材料试验报告。

- 安全生产、文明施工与环境保护

7.1  为了在施工期间确保施工区域周围环境和交通的安全，供应商必须按国家、地方、部门和行业有关规定结合本工程施工内容在响应文件中明确安全生产具体措施。必须遵守有关国家、地方的法律法规的强制性条文的要求。

7.2  成交供应商必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律。

- 响应文件的内容和要求

8.1  供应商应对询价文件进行研究分析，并在对现场进行踏勘的基础上，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

8.2  响应文件主要内容:

一、商务标

- 报价函；

- 报价说明（项目详细分项、分部的预算书、费用表、工料机表、税前补差、措施项目清单、安全防护、文明施工措施费用项目表等）；

- 授权书；

- 响应文件情况汇总表；

- 响应文件综合说明；

- 其他有必要说明情况。

- 技术标

- 施工的工期及计划开工、竣工日期；

- 工程总进度计划表；

3     保证工程质量及环境保护的主要技术措施；

- 公司简介、营业执照及资质复印件；

- 项目经理、项目技术负责人员及项目组成员资质、工作经历等简历；

- 其它有必要说明的情况。

8.3  响应文件错误的修正：询价小组将对确定为符合要求的响应文件进行校核。若发现其报价中有计算上的错误，将按以下原则修正：

⑴ 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

⑵ 单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

⑶ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组将按上述原则调整标书的金额。在供应商的确认下，调整后的金额对供应商起约束作用。如果供应商不接受改正的报价，则其响应文件将被拒绝。经修正的报价不等于成交价，成交价按最不利于该供应商的原则量化处理。

8.4  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

8.5  本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（88000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

9.1  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

9.2  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

9.3  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

9.4  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

9.5  响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

9.6  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交投标资料电子文档各1份。用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

11.1  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

11.2  询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。审核内容包括：工程技术要求、工程工期、要求提供的商务文件。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

11.4  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）标书中无电话联系方式的。

- 合同授予

13.1  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

13.2  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

13.3  成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

13.4 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

14.1  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

14.2  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

14.3  本询价文件解释权属采购询价单位

第三部分

技术需求

一、工程概况
    3号变电站自2005年开始启用至今已经使用近十五年了，随着设备的老化就到了故障多发时间段了。配电站内的低压分段联络开关保护模块随时会发生故障。该保护模块生产企业已停产，3号配电站是学校的高压开关站，给1号变电站2台变压器、2号变电站1台变压器、3号站内2台变压器10KV供电，如果出现故障会严重影响学校教学和生活次序。为保障学校正常的用电安全，为此拟进行更换新型号的分段联络开关，同时还要加装机械连锁装置及电气连锁装置防止误操作。

- 施工范围：三号开关站内

- 投标单位资质要求：

      - 投标人中华人民共和国境内注册独立法人企业，具有市政建筑电力安装资质三级以上（含三级）。

      - 资产状况良好，无不良记录。

      - 投标单位需现场进行勘测，并向后勤保障处报备，填写现场勘察确认书后方能取得投标资格。

- 工程施工期限： 5日

- 施工要求

      - 做好安全防护，确保操作安全。

      - 对更换的电容性能保证质量。。

      - 根据现场勘察情况认真做好预算和方案

- 付款方式：施工结束，验收合格，支付审计价的95%,余款5%为质量保证金，为期一年。

- 工程量清单：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能型断路器 | HM2500\3200A4P | 套 | 1 |
| 智能型断路器拆除 | 损坏的拆除、框架式 | 套 | 1 |
| 智能型断路器安装 | 新的断路器安装、框架式 | 套 | 1 |
| 镀锡铜母排 | 10*80新的断路器连接用 | 公斤 | 132 |
| 铜母排制作 | 不同的厂家断路器结构不相同 | 项 | 1 |
| 电流互感器 | 2500\5A | 套 | 4 |
| 电流互感器拆、装 | 2500\5A | 套 | 4 |
| 电流表、电压表 | 2500A\450V | 套 | 4 |
| 电流表电压表拆、装 | 2500A\450V | 套 | 4 |
| 二次接线 | 新装的断路器二次材料及控制接头 | 次 | 1 |
| 低压柜改装 | GCK柜体改动 | 项 | 1 |
| 电气试验 | 调试 | 次 | 1 |
| 机械连锁装置 | 一、二段低压进线总开关及分段联络开关之间防止误操作用含材料、施工 | 套 | 2 |
| 电气连锁 | 一、二段低压进线总开关及分段联络开关之间防止误操作用含材料、施工 | 项 | 1 |
| 辅料 | 螺丝、导电膏、铜编织线、扎带、铜接头、电线等 | 次 | 1 |
| 台班费 |  | 次 | 2 |

七、技术要求

按照国家相关国家规定执行，并通过供电部门的检查。

- 验收要求

- 更换的设备提供出厂合格证。

- 中标单位提供竣工验收资料，如施工方案，工作量清单，施工现场照片，设备清单等；

- 做好自检报告，功能性检测报告，和项目验收申请表。

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了工程现场和研究了                         工程的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求承包上述工程的施工、完工和维修。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织施工的技术力量及管理力量，安排人员及设备，作好进场准备，并在开工令规定的期限内开工，在施工过程中协调和管理各分包单位。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （工程名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

询价一览表

货币单位：人民币（元）

| 项目名称 | 总价（元） | 工期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |

响应方代表签字：                                   联系方式：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月      日

- 第五部分

- 辅助资料表

1、主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 证书 | 主要资历、经验，承担过的项目及其职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 - 项目主管 - 其他人员 3、。。。。。。 二、现场 - 项目经理 - 项目副经理 - 质量管理 - 材料管理 - 计划管理 - 安全管理 7、。。。。。。 |  |  |  |  |  |  |

2、主要机械设备表（如有）

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 定额功率K | 生产能力 | 来源情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 施工进度表

（供应商以自认合适的格式表达）