**项目编号：2020043**

**上海政法学院灭火器采购项目**

**询价文件**

**采购人：上海政法学院**

**二O二O年五月**

**询价公告**

上海政法学院资产处根据学校相关招标采购规章规定，上海政法学院灭火器采购项目进行询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、项目名称：上海政法学院灭火器采购项目

2、招标编号：2020043

3、预算金额：80000元

4、工期要求：合同签订后20个工作日内完成。

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、投标人中华人民共和国境内注册独立法人企业，具有相关经营范围。

2、资产状况良好，无不良记录。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2020年5月28日上午10时00分

响应文件1正3副装订后装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。**同时，必须递交以CD-ROM光盘（或U盘）为载体形式的响应文件1份，文件名以公司名称为准，一并封存。**

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室，张芳老师。

四、联系方式：

采 购人：上海政法学院

地址：外青松公路7989号

联 系人：夏星

电话：39225038

2020年5月20日

**采购综合说明**

本项目采购单位：上海政法学院

本项目采购范围包括：上海政法学院灭火器采购项目

采购数量以技术要求表中为准。报价包含所有产生的一切费用。

**技术要求**

1. 供应商资格：
2. 投标人可为制造商或代理商；
3. 投标人营业执照需包含投标产品的经营范围；
4. 投标人若为制造商，应至少具备生产所投产品其中一类灭火器（干粉类或二氧化碳类）的技术能力；
5. 投标人需保证中标后所供产品均为原厂正品生产并具有完整的供货方案及完善的售后服务；
6. 具有类似业绩供应单位优先选择。
7. 其他要求：投标人需提供所投产品《国家强制性产品认证证书》和国家消防装备质量监督检验中心签发的产品检验报告（均需在有效期内）。

二、产品技术参数要求

1. 灭火器品名：4Kg手提式灭火器、灭火器种类：MFZ/ABC型、数量：980具；
2. 灭火器品名：35Kg推车式灭火器、灭火器种类：MFTZ/ABC型、数量：12台；
3. 出厂日期：所有灭火器不得早于20年4月30日出厂；
4. 配送要求：配送到相应消防箱位置；
5. 技术质量要求：技术质量要求表的参数要求必须全部满足；

技术质量要求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4kg干粉灭火器** | | |
| 序号 | 技术参数种类 | 参数要求 |
| 1 | A类灭火 | 3A |
| 2 | B类灭火 | 70B |
| 3 | 灭火器使用温度 | -20C°～+55C° |
| 4 | 灭火剂主成分和含量磷酸二氢铵 | 50.5 |
| 5 | 灭火剂主成分和含量硫酸铵 | 25.2 |
| 6 | 20C°±5C°时有效喷射时间 | 20.4-17.8s |
| 7 | 20C°±5C°喷射滞后时间 | 0S |
| 8 | 20C°±5C°喷射剩余率 | 1.3% |
| 9 | 高温间歇喷射滞后时间 | 0s |
| 10 | 低温间歇喷射滞后时间 | 0s |
| 11 | 高温间歇喷射剩余率 | 1.5% |
| 12 | 高温间歇喷射剩余率 | 3.5% |
| 13 | 喷射距离 | 3.6m |
| 14 | 灭火器总重量 | 6.34-6.35kg |
| 15 | 灭火剂重量 | 4kg |
| 16 | 喷射软管长度 | 400mm |
| 17 | 筒（瓶）体容积膨胀率 | 30.4-29.7% |
| 18 | 筒（瓶）体爆破试验 | 6.64-6.72MPa |
| 19 | 底盘高度 | 52 |
| **35kg推车式灭火器** | | |
| 序号 | 技术参数种类 | 参数要求 |
| 1 | A类灭火 | 10A |
| 2 | B类灭火 | 233B |
| 3 | 灭火器使用温度 | -40-60° |
| 4 | 灭火剂主成分和含量磷酸二氢铵 | 50.5 |
| 5 | 灭火剂主成分和含量硫酸铵 | 25.2 |
| 6 | 灭火器总重量 | 67.5kg |
| 7 | 钢瓶壁厚 | 2.52.-2.53mm |
| 8 | 筒体爆破强度 | 8.02-7.93MPa |
| 9 | 爆破时容积膨胀率 | 28.1-26.7% |

三、样品要求

该产品需要送交样品。各报价单位于报价截止日之前，须将所投产品的样品送达学校资产处安排相关负责老师接收。采购结束后除中标单位以外，其余单位接到通知后自行上门取走。

样品接收负责老师：舒老师，联系方式：021-39225072；如报价单位未按时送样，取消此次询价资格。

四、服务要求

产品提供不少于2年的产品质保服务，期间内发生漏压、超压等情况予以免费换新。

五、付款：

产品送达通过验收后一次性支付。

**响应文件的内容和要求**

资格证明文件：

1、营业执照复印件；

2、法人代表授权书和被授权人身份证复印件；

3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、财务报告；

5、近三个月内其中任一个月的依法纳税证明材料；

6、近三个月内其中任一个月的依法缴纳社保的证明材料；

注：以上证明材料须加盖公章。

**附件1**

**法定代表人证明书（格式）**

致 （采购人） ：

兹证明（姓名），性别年龄身份证号码 ， 现任我单位职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别： 身份证号码：

统一社会信用代码： 单位类型：

经营范围：

报价人名称：（盖章）

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人（身份证复印件） |

**附件2**

**法定代表人委托书（格式）**

致 （采购人） ：

　　现委派\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_参加贵方组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_采购活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜。

　　附授权代表情况：  
　　姓　　名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年　龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_性　别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮　编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称： （公章）　　　　　　　　　　法定代表人： （签字或盖章）

被授权人： （签字）

　　本授权书有效期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人（身份证复印件） |

**附件3**

**报价一览表（格式）**

报价人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

预算编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

货币单位：元（人民币）

|  |  |
| --- | --- |
| **报价（小写）** | **报价（大写）** |
| 元 |  |

注：以上报价包含本项目产生的所有费用。

报价人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附件4**

**项目服务报告**

包括但不限于以下内容：

1. 报价人对采购项目总体需求的理解。

2. 对如何及时完成的本项目服务内容进行阐述，须包括所承诺的时间进度、服务质量控制的主要保证措施等。

3. 本项目工作小组人员配置表，包括项目负责人及主要技术人员简历。

4. 类似项目业绩和经验。

5. 报价人认为需要说明的其他事项。

**附件5**

**其他需要提供的材料**