招标编号：2021145

上海政法学院消防泵、管道、设施采购项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二一 年十二月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据学校保卫处的委托，根据学校相关招标采购规章规定对上海政法学院消防泵、管道及阀门、配件采购项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

2、预算金额：170000元

3、服务期要求：合同后15天内完成

4、项目名称：上海政法学院消防泵、管道及阀门、配件采购项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、投标单位应具备独立法人资格从事消防安装业务（二级及以上消防施工资质））。

。

2、投标单位近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚的记录。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2021年 12    月 27   日上午11:00时

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室张芳老师

联系电话：39225170

四、询价会时间、地点：

询价会时间： 截止时间后

五、公告发布媒体上海政法学院网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

1.1本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：上海政法学院消防泵、管道及阀门、配件采项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目要求

四、附件

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

2.1  本项目由成交供应商为学校提供上海政法学院消防上海政法学院消防泵、管道及阀门、配件采购。成交供应商应对项目过程负责。供应商不得将本项目转包。

2.2   按项目服务需求进行报价，项目安装调试验收完成，结算送学校审计处审计。

2.3  本项目的成交供应商将按学校的规定时间和地点服务，由供应商安排技术人员有序地对项目进行实施，并出具详细的施工质量认定及项目使用及维护要求，全程由供应商负责。伙食、住宿、运输等所有问题由供应商自行解决，供应商应结合学校实际情况，按学校要求自行安排好相关工作。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

3.1  本项目实施过程中的所有材料及设备必须为合格产品，并满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

3.2  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

4.1  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

4.2  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 法人授权书；（附：身份证复印件）

- 报价说明（分项的详细报价及总价）

- 对本项目的具体实施方案、时间安排、投入设备及技术支持等的总说明；

- 企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 项目负责人员姓名、联系电话等

- 其它有必要说明的情况。

8、  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

9、 本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（170000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

5.1  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

5.2  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

5.3  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

5.4  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

5.5  响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

9.6  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交投标文件的电子文档各1份，电子文档必须和纸质文档一致，可采用pdf格式。投标文件的电子文档用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

6.1  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

6.2  询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

6.4  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标文件中无供应商联系方式的。

（6）无报价说明（项目分项的单价及合价）。

- 合同授予

7.1  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

7.2  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

7.3  成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

7.4 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

8.1  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

8.2  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

8.3  本询价文件解释权属采购询价单位。

第三部分

项目需求

消防泵、管道拆除及安装要求

上海政法学院消防泵房管道更换，原有老管道拆除，进水管道，出水管道全部更换到出泵房墙面以外，并且做好封堵要求，二根进水管道泵房墙面以外或以内增加一个闸阀，以免后期维修泵房设备方便。

1、材料要求

1.1各种阀门管件、附件、仪表进场时必须有出厂合格证，

产品的质量、技术性能必须符合国家有关规范要求，规格、型号符合设计要求。

1.2各种加压给水泵、气压给水成套装置，必须有出厂合格证，产品使用说明书。

1.3进场的设备及材料必须报请工程监理（业主）批准后方可安装。

1.4设备进场开箱检验设备名称、型号、规格是否与设计要求相一致，设备有无缺损件，进出管口的保护物应完好。

2、作业条件：

2.1水泵及其它设备的砼基础已经固化，基础尺寸、平面位置和标高符合设计要求，室内地面已完工具备使用条件。

2.2贮水池及水池出水口已完工具备使用条件。

2.3临时照明用电和动力电源已接通。

3、泵的安装

3.1基础制作及预留：一般情况给水泵的基础为混凝土减震基础，混凝土基础由土建根据设备产品说明书及施工图给定的尺寸、平面布置和标高施工，设备安装专业人员配合；并由设备安装专业人员在其施工时根据要求预留好地脚螺栓孔洞或埋设预留钢板，基础施工完毕后由设备安装专业人员进行复核，无误后方可进行下一步施工。

3.2设备的开箱检验：开箱前应仔细核对设备型号与箱号，确信无误后方可进行开箱检查，开箱检查时应会同建设单位、监理共同进行，并填写开箱检查纪录，其内容如下：

3.2.1箱号和数量以及包装情况；

3.2.2设备零部件名称、型号、规格、数量；

3.2.3设备有无缺件和损坏、锈蚀等情况；

3.2.4随机所带的工具、备件及附属材料、出厂合格证及其他技术文件、说明书等。

3.2.5对于进口设备材料是否具有商检报告及中文说明书。

4、泵的底座安装：

4.1基础的尺寸、位置、标高复核设计要求后，将底座置于基础上，套上地脚螺栓，调整底座的纵横中心位置与设计位置相一致。

4.2定底座水平度：用水平仪（或水平尺）在底座的加工面上进行水平度的测量。其允许的误差纵、横向均不大于0.1/1000；底座安装时应用平垫铁片使其调成水平，并将地脚螺栓拧紧。

4.3脚螺栓的安装：首先按设计要求及产品说明书选用地脚螺栓和垫圈的规格，在埋设前应应清除地脚螺栓上的油脂和污垢及预留孔洞内的污物，并复核预留孔洞的坐标是否符合要求，无误后方可采用同基础标号高一号的混凝土浇灌，灌注时必须细致捣实，并使地脚螺栓保持垂直，当灌注的混凝土强度达到75%以上时，方可安装设备。

5、泵体的吊装：

吊装工具可用三角架和倒链滑车，起吊时，钢丝绳应系在泵体的吊环上，不允许在轴承座或轴上，以免损伤轴承座和使轴弯曲。

6、水泵的找平找正：

6.1找平：把水平尺放在水泵轴上测量轴向水平；或用吊垂线的方法，测量水泵进出水口的法兰垂直平面与垂线是否水平，若不平衡，可调整泵坐下垫的铁片。水泵的找平应符合以下要求：泵的纵、横向不水平度不应超过0.1/1000，测量时应以加工面为基准。

6.2找正：水泵找正，在水泵外缘以纵横中心线位置立桩，并在空中拉相互交角90度的中心线，在两根线上各挂垂线，使水泵的轴心和横向中心线的垂线相重合，使其进出口中心与纵向中心线相重合。泵的找正应符合下列要求：

主动轴与从动轴以联轴节连接时，两轴的不同轴度、两半联轴节端面间的间隙应符合设备技术文件的规定。

水泵轴不得有弯曲，电动机应与水泵轴向相符。

电动机与泵连接前，应先单独试验电动机的转向，确认无误后再连接。

主动轴与从动轴找正连接后，应检查是否灵活。

泵与管路连接后，应复校找正情况，如由于与管路连接而不正常时，应调整管路。

- 水泵安装应符合以下要求:

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底座水平度 |  | 2 | 水准测量仪 |
| 2 | 地脚螺栓的位置 |  | 2 | 用尺量 |
| 3 | 泵体的水平度、垂直度 |  | 每米0.1 | 水准测量仪 |
| 4 | 连轴器 同心度 | 轴向倾斜 | 每米0.8 | 在轴连器相互四个位置用水平仪、百分表测微螺钉和塞尺检查 |
|  |  | 径向位移 | 每米0.1 |  |

7.1泵体必须放平找正，直接传动的水泵与电动机连接部位的中心必须对正，其允许偏差为0.1mm，两个联轴器之间的间隙，以2-3mm为宜。

7.2用手转动联轴器，应轻便灵活，不得有卡紧或摩擦现象。

7.3与泵连接的管道，不得用泵体作为支承，并应考虑维修时便于拆装。

7.4润滑部位加注油脂的规格和数量，应符说明书的规定。

7.5水泵安装允许偏差应符合表的规定；水泵安装基准线与建筑轴线、设备平面位置及标高的允许误差和检验方法见下表:

8、泵的单机试运转：

8.1启动：在机泵连接前确定电动机的旋转方向是否正确，泵的转动是否灵活。先单独试运转电机，转动无异常现象，转动方向无误。关闭出管路上的阀门。向泵内灌满水，接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开出水管路上的阀门，并调节到所须的工作压力。在吐出管上的阀门关闭的情况下，泵连续工作的时间不能超过3分钟。

8.2运转：在开车及运行过程中，必须注意观察仪表读数、轴承温升、填料滴漏和温升以及泵的震动和杂音等是否正常；轴承温度与环境温度之差不的超过40度，轴承温升最高不大于80度；填料漏水应是少量。试运转适应会同建设单位、监理、厂家同时参加，发现问题及时解决，试运转合格后，可填写单体试运转试验记录，由建设单位、监理、施工单位签字认可。

工作量清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 质量标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多级主泵 | YE2-225M-2 | 1 | 符合原有流量、扬程 | 台 |
| 2 | 镀锌钢管 | 165 | 115 | 厚度4.5 | 米 |
| 3 | 镀锌钢管 | 50 | 60 | 厚度4.0 | 米 |
| 4 | 镀锌钢管 | 40 | 15 | 厚度3.2 | 米 |
| 5 | 镀锌钢管 | 25 | 15 | 厚度3.2 | 米 |
| 6 | 镀锌钢管 | 65 | 15 | 厚度3.8 | 米 |
| 7 | 90度弯头 | 165 | 24 | 国标 | 只 |
| 8 | 正三通 | 165 | 15 | 国标 | 只 |
| 9 | 法兰 | 165 | 44 | 国标 | 只 |
| 10 | 钢卡 | 165 | 110 | 国标 | 套 |
| 11 | 法兰闸阀 | 165 | 12 | 国标 | 台 |
| 12 | 法兰闸阀 | 65 | 4 | 国标 | 台 |
| 13 | 法兰闸阀 | 40 | 4 | 国标 | 台 |
| 14 | 止回阀 | 165 | 4 | 国标 | 台 |
| 15 | 止回阀 | 50 | 4 | 国标 | 台 |
| 16 | 软接头 | 165 | 8 | 国标 | 只 |
| 17 | 软接头 | 40 | 8 | 国标 | 只 |
| 18 | 积三 | 165*25 | 2 | 国标 | 只 |
| 19 | 积三 | 165*40 | 4 | 国标 | 只 |
| 20 | 积三 | 165*50 | 4 | 国标 | 只 |
| 21 | 积三 | 165*114 | 1 | 国标 | 只 |
| 22 | 大小头 | 165*65 | 4 | 国标 | 只 |
| 23 | 大小头 | 114*80 | 1 | 国标 | 只 |
| 24 | 大小头 | 80*65 | 1 | 国标 | 只 |
| 25 | 大小头 | 65*50 | 2 | 国标 | 只 |
| 26 | 90度弯头 | 65 | 10 | 国标 | 只 |
| 27 | 90度弯头 | 50 | 11 | 国标 | 只 |
| 28 | 91度弯头 | 25 | 10 | 国标 | 只 |
| 29 | 正三通 | 65 | 1 | 国标 | 只 |
| 30 | 正三通 | 40 | 2 | 国标 | 只 |
| 31 | 丝口法兰 | 40 | 12 | 国标 | 付 |
| 32 | 丝口阀门 | 25 | 2 | 国标 | 只 |
| 33 | U型卡 | 150 | 30 | 国标 | 只 |
| 34 | 角铁 | 5*5 | 120 | 国标 | 米 |
| 35 | 老管道拆除 |  | 1 |  | 项 |
| 36 | 管道表面油漆 |  | 1 |  | 项 |
| 37 | 其他零星辅材 |  | 1 |  | 项 |
| 38 | 管道延伸室外、堵漏 |  | 1 |  | 项 |

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求承包上述工程项目

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及设备，作好施工准备，并在学校规定的完成。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

报价一览表

（根据具体内容进行报价，自行设计报价表格）

报价须为含税报价。

响应方代表签字：                                联系电话：

（加盖公章）

（后附分项详细单价及合价）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月     日

附件5

主要股东或出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资金额 （万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃成交（成交）资格。

注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.响应单位（响应单位）应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

响应方授权代表签字：

（加盖企业公章）

日期：