上海政法学院三号、四号配电站电容器更换项目

招标需求

一、项目名称：上海政法学院三号、四号配电站电容器更换项目

二、项目概况：

学校部分变电站由于建成较早，变电站部分设备中存在零部件老化和超期使用情况，近期后勤保障处会同物业公司在对学校变电站进行例行安全巡查中，发现学校三号、四号配电站电容补偿柜中部分电容存在不同程度的鼓包和漏油情况，为保障供电设备安全运行，需要立即更换电容、电容接触器、保护熔丝等设备。

三、项目预算：9.5万元

四、项目地点：上海市青浦区外青松公路7989号上海政法学院

五、项目工期：3天，开工时间以甲方通知为准。

六、投标单位资质要求：

1、投标人中华人民共和国境内注册独立法人企业，具有电力工程施工总承包三级以上（含三级）。

2、资产状况良好，无不良记录。

3、项目施工人员需配备足够的高压电工，且持有有效的特种作业操作证（高压电工证）。

4、投标单位须提供近 3 年内完成过同类配电设备更换或配电站维修的项目业绩证明，如项目合同、竣工验收报告等。

5、投标单位须按要求赴项目现场进行踏勘，充分了解并核实现场实际条件与相关环境参数，所投产品必须与配电站现有设备的型号规格完全匹配，满足项目运行的技术要求。

6、本项目不接受联合体投标。

七、工程量清单：

| 序号 | 规格/名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电容 30KVFA | 台 | 48 | 上海依顿 |
| 2 | 接触器 50BC 63A | 套 | 16 | 上海人民 |
| 3 | 熔丝 RT0 63A | 只 | 36 | 上海电瓷厂 |
| 4 | 电容 30KVFA安装 | 台 | 48 |  |
| 5 | 接触器安装 | 套 | 16 |  |
| 6 | 熔丝RT063A安装 | 只 | 36 |  |
| 7 | 二次接线（控制小线） | 项 | 1 |  |
| 8 | 电容柜系统调试 | 套 | 4 |  |
| 9 | 辅料（铜接头、扎带、导电膏、电线等) | 批 | 1 |  |
| 10 | 台班费 | 台班 | 3 |  |
| 11 | 安全措施费 | 项 | 1 |  |

报价中包含（但不限于）材料、运输、装卸（同时自行考虑现场装卸措施）、安装、调试、检验、检测、现场保管、水电使用、规费、税金以及质保期间内发生的一切费用（甲方原因造成的除外）。

八、技术要求：

1、总则

（1）本技术要求适用于学校第三、四号配电站电容补偿柜内老化、鼓包、漏油故障电容及其他设备的更换及相关调试工作，旨在恢复电容补偿柜的无功补偿功能，保障配电站及全校供电系统的稳定、安全运行。

（2）更换的电容、接触器及相关辅材必须符合国家现行标准（如《并联电容器装置设计规范》GB 50227、《电力电容器 第 1 部分：总则》GB/T 11021）及行业规范要求，优先选用与原柜型匹配、市场口碑良好的品牌产品。

（3）施工单位需具备相应资质，施工人员必须持证上岗，并严格遵守学校施工现场安全管理规定及电力作业安全规程。

2、设备技术要求

（1）电容（30KVAR）

①新电容的额定电压、额定容量、额定频率必须与原电容补偿柜的设计参数及系统运行参数完全一致，确保与柜内电抗器、熔断器、投切开关等元件兼容。

②电容的相数、接线方式需与原设备保持一致，满足三相平衡补偿或分相补偿的运行需求。

③电容介质损耗角正切值（tanδ）需符合国家标准，在额定电压、额定频率下运行时数值稳定且处于较低水平。

④具备良好的过电压、过电流耐受能力，能适应电网电压波动及负载变化带来的冲击。

⑤内部采用优质绝缘介质，绝缘电阻值符合规范要求，无局部放电现象。

（2）接触器（50BC-63A）

①参数匹配：主回路额定电压 380V、额定电流 63A，控制回路电压与原补偿柜控制器一致（如 AC220V/DC24V），操作频率≥120 次 / 小时。

②性能要求：主触点为银合金材质，机械寿命≥100 万次、电寿命≥20 万次，带灭弧罩（防护等级 IP20）及浪涌抑制装置，具备状态指示触点。

③安装要求：安装尺寸与原柜支架完全适配，接线端子防松脱，主回路采用铜鼻子压接，导线截面≥10mm²。

（3）熔丝（RT0-63A）

①类型要求：电容器专用熔断器，额定电压 380V、额定电流 63A，分断能力≥50kA，熔体为高纯度银质材料，具备熔断指示功能。

②匹配要求：熔体额定电流为对应电容额定电流的 1.3~1.5 倍，熔断器本体与原柜安装接口兼容。

（4）电容柜系统调试

①单体调试：测试每台电容绝缘电阻、每台接触器动作及触点电阻、每只熔丝导通性，均符合标准。

②联动调试：空载投切接触器，确认动作可靠；带负载运行时，监测功率因数稳定在 0.9~0.95，电容电流、电压正常；模拟故障时，熔丝能快速熔断保护。

九、验收与质保

1、竣工需提供设备合格证、检测报告、施工记录、调试报告。

2、本项目更换的全部设备质保期均应不低于 1 年，质保期内故障需 2 小时内响应并免费更换。

十、付款方式

1、验收与支付流程

设备更换及系统调试完成后，乙方需提交完整的竣工验收资料（含设备合格证、施工记录、调试报告等）；甲方组织验收，验收合格后启动第三方审计，最终结算金额以审计审定价格为准。

乙方应在审计结果出具后 5 个工作日内开具对应金额的合规发票，甲方收到发票并审核无误后，于 15 个工作日内完成款项支付。

2、审价费用承担

按照《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的规定，应由乙方承担的部分审价服务费用，由乙方直接向第三方审价机构支付。