上海政法学院食堂燃气报警探测器年度校验检测服务项目招标需求

- 项目概况

为保障可燃气体报警装置正常使用和校园食堂燃气使用安全，预防燃气安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《可燃气体检测报警器检定规程》等法律法规要求，对校内第一、二、三、四餐厅及教工用餐区、风味餐厅的燃气报警设备系统进行年度检定校准。

二、预算经费：3.6万元

三、项目范围及服务期限：自合同签订之日起15个工作日内完成第一、二、三、四餐厅及教工用餐区、风味餐厅的燃气报警设备系统全部校验检测工作。

四、投标单位资质、投标文件要求：

（一）投标资格要求

1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照副本复印件并加盖公章，营业执照具有本项目要求的经营范围。

2.投标方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料。具有类似规模或类型的公共餐饮场所、单位食堂等可燃气体报警系统校准、检测服务的经验，提供至少2份同类项目合同或相关证明材料。

4.投标人需提供有效的食堂燃气报警设备校准、检测相关有效资质证书，复印件加盖公章。

5.投标方参加招租活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等查询截图。

6.本项目不接受联合体招标，不得转包分包。

（二）投标文件要求

1.投标文件组成

商务部分：投标函、法定代表人身份证明或授权委托书、投标人资格证明文件（营业执照、资质证书等）、业绩证明材料等。

技术部分：针对本项目的详细检测校准服务方案与技术响应方案、服务团队人员配置、资质及经验介绍、质量保障措施、安全文明服务承诺及应急预案等。

报价部分：（1）本项目采用总价包干报价方式，报价须包含：检测人工费、标准气体耗材、交通费、上门服务费、设备清洁费、校准检定费、证书编制费、税费及现场零星调试费等全部费用，除探测器硬件更换外，不再收取任何额外费用。（2）供应商须在响应文件中标注每个点位单价，并汇总各餐厅及全项目总价。（3）供应商可自行踏勘现场（联系电话：39226676），核实各餐厅探测器实际数量，报价应基于现场实际情况。

2.投标文件格式：投标文件需按照招标文件规定格式编制，胶装成册，正本1份，副本2份。

3.投标截止时间：2026年10月8日下午15:00。

4.投标文件递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院成德楼A211室。

五、检测服务内容及技术要求

（一）探测器（探头）检测

按照JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》对各餐厅每台探测器逐项开展以下检定：

（1）外观及通电检查

检查探测器外壳是否完好，铭牌标识是否内容齐全、清楚，有无影响正常工作的外观损伤。若探测器安装在天花板等遮挡物内部不能直接看见时，应打开遮挡物进行检定并记录仪器信息。对探测器进行清理，清除油烟、粉尘堵塞。

（2）零点校准

通入清洁空气或高纯氮气进行零点标定，排查零点漂移故障。

（3）标准气体实测检定

通入标准甲烷气体（覆盖10%LEL、40%LEL、60%LEL等浓度点），核查示值误差、响应时间、报警功能、重复性等指标是否符合相关规定。

（4）不合格处理

如超差须多次标定再检定，仍超差则判定为不合格，出具整改建议，服务单位配合提出维修或更换方案（维修和更换费用另行商议）。

（二）报警控制主机检测

对各餐厅报警系统控制器主机逐台开展以下检测：主机通电自检，检查浓度显示、故障报警、声光报警功能是否正常；备用蓄电池续航试验（断电后备用电源可连续工作）；主机回路负载、通讯线路排查及问题整改。

（三）联动功能测试

主要包括：测试报警系统与燃气紧急切断电磁阀、排风设施等的联动功能：以标准气体触发报警后，燃气紧急切断电磁阀应自动切断燃气供应；联动失效的须排查调试，确保全系统联锁可靠。检测人员在对报警器检定前应确认联动情况，检定完成后应及时将燃气截止阀复位恢复通气，以免影响正常使用。

（四）建档与资料交付

1.逐点位编号登记台账，内容包括：点位编号、所在餐厅及具体位置、设备型号、出厂日期、检测结果（合格/不合格）等；

2.为每台探测器出具检定/校准证书原件；

3.按餐厅分别汇总成册，交付学校存档，用于消防年检与安监抽查；

4.提交检测总结报告及隐患整改建议。

六、服务期限与实施要求

（一）实施安排

1.自合同签订之日起15个工作日内完成各餐厅燃气报警设备年度校验检测工作。

2.分餐厅、分批次实施，避开学生就餐高峰时段（建议检测安排在非就餐时间进行）。

3.检测完成当场由学校签字验收；并于7个工作日内交付全套CMA检定报告。

（二）安全要求

1.中标方须制定安全施工方案，签订安全责任书；

2.涉及动火、通气检测等作业须做好安全防护措施；

3.检测过程中因操作不当造成的人员伤害或设备损坏，由中标方承担全部责任。

（三）人员要求

1.现场检测每组不少于2人；

2.项目负责人须持有相关资格证书；作业人员须持证上岗，严禁外包无资质第三方检测；须提供相关人员资质证明。

七、验收标准

（一）全部探测器及控制器均完成检定，出具带有CMA标志的检定证书原件；

（二）联动功能测试记录完整，燃气紧急切断阀联动正常；

（三）逐点位台账完整，包含点位编号、位置、型号、检测结果等信息；

（四）资料不齐、证书无CMA章、联动检测不合格的，不予验收。

八、付款方式：

全部检测工作完工、资料验收合格后，凭中标方开具的合法有效增值税发票，学校一次性支付合同款项。

九、第一、二、三餐厅、风味餐厅、第四餐厅及教工用餐区可燃气体报警设备清单：

| 场所名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一、二餐厅 | 报警控制器 | SH2012 | 1 | 台 |
|  | 探测器 | GT-SH0603 | 26 | 只 |
|  | 紧急切断安全电动阀联动箱 | SH2080 | 3 | 台 |
|  | 紧急切断安全电动阀 | DN | 1 | 台 |
| 第三餐厅及民族风味餐厅 | 报警控制器 | M630 | 1 | 台 |
|  | 探测器 | GTQ-C630 | 27 | 只 |
|  | 联动箱 | GT-66 | 1 | 台 |
|  | 紧急切断安全电动阀 | DN50 | 1 | 台 |
| 第四餐厅 | 报警控制器 | AEC2302 | 2 | 台 |
|  | 探测器 | AEC2232 | 27 | 只 |
|  | 紧急切断安全电动阀 | DN | 2 | 台 |
|  | 紧急切断安全电动阀联动箱 | AEC2252 | 2 | 台 |
| 教工用餐区 | 燃气探测器 | SFJEX-07 | 13 | 只 |
|  | 报警控制器 | SFJ-100 | 1 | 台 |
|  | 联动控制箱 | LDX-300 | 1 | 台 |
|  | 紧急切断阀 | DN | 1 | 台 |

注：燃气报警探测器数量及型号以实际踏勘清点为准，投标单位须在响应文件中明确各餐厅探测器数量并报价。